КУРСОВОЙ ПРОЕКТ
по пожарной безопасности в строительстве

Тема: Проверка соответствия проекта гостиницы требованиям пожарной безопасности и разработка конструктивных и объемно-планировочных решений по обеспечению безопасности находящихся в ней людей при пожаре

СОДЕРЖАНИЕ

ЗАДАНИЕ НА КУРСОВОЙ ПРОЕКТ
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
1. ХАРАКТЕРИСТИКА ЗДАНИЯ
2. ЭКСПЕРТИЗА АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ПРОЕКТА
2.1 Экспертиза огнестойкости здания.
2.1.1 Определение требуемой степени огнестойкости (СОтр) здания.
2.1.2 Определение фактического предела огнестойкости (Пф) строительных конструкций.
3. ПРОВЕРКА СООТВЕТСТВИЯ СТРОИТЕЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ТРЕБОВАНИЯМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.
3.1 Экспертиза объемно планировочных решений здания.
3.2 Экспертиза противопожарных преград в здании.
3.3 Экспертиза противодымной защиты здания.
3.4 Экспертиза эвакуационных путей и выходов.
3.5 Проверка технических решений, обеспечивающих успешную работу пожарных.
4. РАСЧЕТНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА.
4.1 Расчет фактического времени эвакуации людей из торгового зала на 1 этаже.
5. ПРЕДПИСАНИЕ ГПН ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ.

ВВЕДЕНИЕ

Сегодня в городах вводятся в эксплуатацию множество объектов разных по значению, этажности и конструктивному исполнению. Чтобы вести контроль за противопожарными требованиями запроектированных объектов, создана современная система нормативных документов. В ней изложены требования к противопожарной защите конструктивных решений и здания в целом.
Современная система нормативных документов в строительстве, достижения строительной науки и индустрии позволяют проектировать, строить и реконструировать здания и сооружения с учетом предъявляемых требований по их противопожарной защите. Однако в большинстве создаваемых проектов зданий и сооружений допускаются отступления от требований нормативных документов, направленных на обеспечение безопасной эвакуации людей, предотвращение распространения пожара, создание условий для тушения пожара и проведения связанных с ним аварийно-спасательных работ.
Одним из основных направлений нормативно-технической работы подразделений ГПС МЧС России является осуществление контроля за соблюдением требований пожарной безопасности при проектировании объектов строительства путем экспертизы проектов в проектных организациях. Качество и эффективность работы ГПН России зависят от наличия научно-разработанных методов осуществления надзорных функций, и в первую очередь от разработки общих и частных методик проведения обследований и проверок проектной документации в части соответствия в них технических решений требованиям пожарной безопасности.
Курсовое проектирование по пожарной безопасности в строительстве является неотъемлемой частью подготовки будущих инженеров пожарной безопасности по осуществлению надзора за обеспечением противопожарной защиты при проектировании, строительстве и реконструкции зданий и сооружений. 
Работа над курсовым проектом позволяет изучить конструктивные, объемно – планировочные решения зданий, обеспечивающие возможность эвакуации и спасения людей во время пожара, а также получать навыки в экспертизе проектных материалов и разработке технических решений по противопожарной защите зданий и сооружений. 
Целью курсового проектирования является закрепление знаний в области проведения экспертизы проектов, проектной документации, в принятии решений по выявленным недостаткам для обеспечения пожарной безопасности строящихся и проектируемых объектов.

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ЗДАНИЯ

Несущие стены и стены лестничных клеток.
Легкий железобетон бетон плотностью 0,8 т/м3. Размеры панели 6000*1500*250 мм, рабочая арматура стержневая диаметром 14 мм, толщина защитного слоя из бетона 25 мм, суммарная внешняя сила приложена по центру стены отношение длительно действующей части нагрузки к полной нормативной равно 0,3.
Ненесущие стены и перегородки.
Трехслойные панели на деревянном каркасе с обшивкой с двух сторон асбоцементными листами и со среднем слоем из минераловатных плит, толщина 120 мм.
Колонны.
Стальные колонны с огнезащитной из штукатурки по стене, толщина защиты 30 мм.
Междуэтажные перекрытия и покрытия.
Плита перекрытия (покрытия) из легкого железобетона (керамзитобетона) Размеры плиты 5700*1200*300 мм. Рабочая арматура первого ряда выполнено из стержней диаметром 12 мм, а нижнего ряда( в пролете) 10 мм. Класса арматуры А-III. Защитный слой состоит из бетона толщиной 50 мм. Опирание по двум сторонам. Плита содержит восемь круглых диаметром 80 мм, расположенные вдоль конструкции. Отношение длительно действующей части нагрузки к полной нормативной равно 1.
Балки (ригели) перекрытий.
Железобетонная балка. Бетон легкий. Сечение балки 90*90. Рабочая температура стержневая. Класс арматуры А-IV. Расстояние до оси арматуры 30 мм. Отношение длительно действующей части нагрузки к полной нормативной равно 1. Нагрев балки с трех сторон. 
Косоуры и балки лестничных клеток.
Стальные с огнезащитной фосфорным покрытием при толщине не менее 20 мм.
Характеристика путей эвакуации
Ширина:
-	наружных дверей – 1,0 м;
-	внутренних дверей – 0,8 м;
-	лестничных маршей – 1,3 м;
-	лестничных площадок – 1,2 м;
-	коридоров – 1,4 м.
Высота:
-	этажа – 3,1 м;
-	наружных дверей – 2,1 м;
-	внутренних дверей – 1,9 м;
уклон лестничных клеток – 1:2,1.
Отделка стен:
-	коридоров – древесноволокнистые плиты;
лестничных клеток – водоэмульсионная краска

2. ЭКСПЕРТИЗА АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ПРОЕКТА

2.1 Экспертиза огнестойкости здания

Огнестойкость здания – способность его, сохранять несущие функции и ограничивать распространение пожара в течении определенного времени.
Степень огнестойкости здания – классификационная характеристика объекта, определяемая показателями огнестойкости и пожарной опасности строительных конструкций.
Различают требуемую и фактическую степени огнестойкости здания.
Требуемая степень огнестойкости здания – минимальная степень огнестойкости, регламентируемая главой СНиП, соответствующей назначению здания (то есть та степень огнестойкости, не ниже которой должно обладать проектируемое здание). Ее определяют в зависимости от следующих параметров (факторов):
-	функционального назначение здания;
-	этажности здания;
-	площади этажа (площади пожарного отсека);
-	наличия автоматических установок пожаротушения;
-	специфические.
Фактическая степень огнестойкости здания (та, которой здание обладает) – классификационная характеристика, определяемая числовыми значениями показателей огнестойкости и фактическими пределами распространения огня по строительным конструкциям.
Для проверки условия пожарной безопасности должны выполняться условия, при которых фактическая степень огнестойкости должна быть не ниже требуемой: Оф>Отр.
Показателем огнестойкости строительной конструкции является предел огнестойкости строительной конструкции.
Предел огнестойкости конструкции – показатель огнестойкости конструкции, определяемый временем от начала огневого испытания при стандартном температурном режиме до наступления до одного из нормируемых для данной конструкции предельных состояний по огнестойкости[1].
Требуемый (минимальный) предел огнестойкости строительной конструкции – нормируемый показатель огнестойкости, который регламентируется [2] для каждой основной строительной конструкции здания в зависимости от требуемой степени огнестойкости здания.
Фактический предел огнестойкости строительной конструкции – тот предел огнестойкости, которым обладает данная конструкция. Определяют путем натурных огневых испытаний либо по справочному материалу, либо расчетным путем для конструкции, которая является аналогичной для данной конструкции.
Условие пожарной безопасности: Пф>Птр.
Показателем пожарной опасности строительной конструкции является предел распространения огня.
Предел распространения огня – размер поврежденной зоны образца в плоскости конструкции от границы зоны нагрева, перпендикулярно ей, до наиболее удаленной точки повреждения (для вертикальных конструкций – вверх, для горизонтальных – в каждую сторону (прил. 1 [2])).
Максимально допустимый (максимальный) предел распространения огня по строительной конструкции – нормируемый показатель пожарной опасности строительной конструкции, который регламентируется [2] в зависимости от требуемой степени огнестойкости здания.
Фактический предел распространения огня по строительной конструкции – тот, которым данная конструкция обладает. Определяют путем натурных огневых испытаний (прил. 1 [2] ), либо ориентировочно с помощью справочных материалов.
Методика проверки соответствия показателей огнестойкости строительных конструкций, и здания в целом противопожарным требованиям состоит в следующем:
1.	Определяем требуемую степень огнестойкости здания.
2.	Определяем числовые значения требуемых (минимальных) пределов огнестойкости и максимально допустимых (максимальных) пределов распространения огня для каждой основной строительной конструкции в зависимости от требуемой степени огнестойкости здания.
3.	Определяем числовые значения фактических пределов огнестойкости и фактических пределов распространения огня для основных строительных конструкций.
4.	Проверяем соблюдение условий пожарной безопасности: Пф>Птр; Lф<Lд
5.	Делаем вывод о соответствии каждой проверяемой конструкции противопожарным требованиям СНиП 2.01.02-85* «Противопожарные нормы».
Если хотя бы одна из проверяемых конструкций здания имеет показатели, не соответствующие противопожарным требованиям СНиП 2.01.02-85* «Противопожарные нормы», то и здание в целом не соответствует требованиям пожарной безопасности (не соблюдается условие пожарной безопасности).
Класс конструктивной пожарной опасности С1 в соответствии со СНиП 
21-01-97* п. 5.19 табл.5 
Класс функциональной пожарной опасности Ф1.2 в соответствии со СНиП 
21-01-97* п. 5.21

2.1.1 Требуемая степень огнестойкости здания
Требуемая степень огнестойкости здания не ниже II в соответствии со СНиП 2.08.02-89 п.1.46. таблице 3.
2.1.2 Определение фактического предела огнестойкости строительных конструкций
Несущие стены и стены лестничных клеток.
Легкий железобетон бетон плотностью 0,8 т/м3. Размеры панели 6000х1500х200 мм, рабочая арматура стержневая диаметром 14 мм, толщина защитного слоя из бетона из бетона 25 мм, суммарная внешняя сила приложена по центру стены, отношение длительно действующей части нагрузки к полной нормативной равно 0,3.
1 .Поскольку отношение высоты панели к ее толщине составляет:
,разрешается пользоваться табл. 4 (п. 2,24 пособия)
2. Расстояние от оси арматуры до обогреваемой поверхности плиты.

3. Учитывая, что бетон отличается от эталонного, согласно п. 2,15 пособия, умножаем величины (tс, а) на коэффициент (К1=1,3)

4. По табл. 4 данным значениям соответствует предел огнестойкости 3 ч.
5. Предел огнестойкости анализируемой конструкции уточняем по формуле:

=3*1*1,5=4,5ч

где	
ф=1,5, так как толщина строительной конструкции (с учетом поправок) составляет tс=220>200мм (п. 1,24 пособия)
6. Предел распространения огня по железобетонным конструкциям равен нулю (Lд=0).
7. Данные строительные конструкции возможно использовать в зданиях I степени огнестойкости (табл. 1 СНиП 2.01.02 – 85)
Ненесущие стены и перегородки.
Трехслойные панели на деревянном каркасе с обшивной с двух сторон асбоцементными листами и со средним слоем из минераловатных плит, толщина 120 мм.
1. По=0,5ч
2. Lд<40см (табл. 14 п. 7.в пособия)
3. Данные строительные конструкции возможно использовать в зданиях III степени огнестойкости (табл. 1 СНиП 2.01.02 – 85)
Колонны.
Стальная колонна с огнезащитой из штукатурки по сетке, толщина защиты 30 мм
1. Для определения предела огнестойкости будем использовать формулу интерполяции.

2. Lд=0, (табл. 11 п. 5.а пособия)
3. Данные строительные конструкции возможно использовать в зданиях III степени огнестойкости (табл. 1 СНиП 2.01.02 – 85)
Междуэтажные перекрытия и покрытия.
Плита перекрытия (покрытия) из легкого железобетона (керамзитобетон). Размеры плиты 5700х1200х300 мм. Рабочая арматура первого ряда выполнена из стержней диаметром 12 мм, а нижнего ряда (в пролете) 10 мм. Класс арматуры А-III. Защитный слой состоит из бетона толщиной 50 мм. Опирание по двум сторонам. Плита содержит восемь круглых диаметром 80 мм, расположенных вдоль конструкции. Отношение длительно действующей части нагрузки к полной нормативной равно 1
1.	Определим эффективную толщину tпэ плиты (п. 2,27 пособия)

2.	Учитывая, что бетон отличается от эталонного (п.,15 пособия)

Tпб=tпэ*К1=266,5*1,3=346,45 мм

3.	Определим расстояние от обогреваемой поверхности конструкции до оси арматуры.

А=аб*К1+0,5d1=50*1,3+0,5*10=70мм

4.	Определим величину соотношения Lу/L

Следовательно, можно пользоваться табл. 8 пособия. Пт=3ч
5.	Определяем фактический предел огнестойкости анализируемой конструкции с учетом зависимости:

Пф= Пт*ф1*ф2*ф3*=3*1,2*1*2=7,2ч

Где ф1=1,2 – для арматуры класса А III

Для определения ф3, (п. 2,21) пособия вычисляем отношение площадей поперечного сечения арматуры над опорой и в пролете.

По табл. 1 ф3=2
6. Предел распространения огня по железобетонным конструкциям равен нулю (Lд=0).
7. Данные строительные конструкции возможно использовать в зданиях I степени огнестойкости (табл. 1 СНиП 2.01.02 – 85)
Балки перекрытий.
Железобетонная балка. Бетон легкий. Сечение балки 90х90. Рабочая арматура стержневая. Класс арматуры А-IV. Расстояние до оси арматуры 30 мм. Отношение длительно действующей части нагрузки к полной нормативной равно 1,0. Нагрев балки с трех сторон.
1.	Учитывая, что балка при пожаре будет обогреваться с трех сторон, а бетон – легкий, правомерно пользоваться табл. 7.
2.	Вид бетона отличается от эталонного, следовательно, по п.2,15 пособия ширину балки и толщину защитного слоя умножаем на К1=1,1
Ь=90*1,3=117мм
А=30*1,3=39мм
3.	Определяем Пт по табл. 7
Учитывая, что ширина анализируемой конструкции и среднее расстояние от ее поверхности до оси арматуры занимают промежуточные значения, выполняем двойную линейную интерполяцию по формуле:

За окончательный результат определения Пт принимаем минимальный, т.е. 0,78ч
4.	Вычисляем Пф по формуле:

Пф= Пт*ф1*ф2*=0,78*0,95*1=0,7ч

Где ф1=0,95 – для арматуры класса А IV

5.Предел распространения огня по железобетонным конструкциям равен нулю (Lд=0).
6.	Данные строительные конструкции возможно использовать в зданиях I степени огнестойкости (табл. 1 СНиП 2.01.02 – 85)
Косоуры и балки лестничных клеток.
Стальные с огнезащитой фосфатным покрытием при толщине не менее 20 мм.
1.	По=1ч
2.	Lд=0, табл. 11 п. 6 пособия
3.	Данные строительные конструкции возможно использовать в зданиях I степени огнестойкости (табл. 1 СНиП 2.01.02 – 85)

Экспертиза строительных конструкций

Вид конструктивного элемента строительной конструкции по проекту

Требования 
СНиП 2.01.02-85

Рассчитано 
по пособию

Вывод о соответствии

Степень огнестойкости

Предел огнестойкости Птр, ч

Предел 
распрост
ранения 
огня Lд, 
см

Предел огнестойкости Пр, ч

Предел распространения огня Lр, см

Несущие стены и стены лестничных клеток | 2 | 0 | 4,5 | 0 | Соот. | 1
Ненесущие стены и перегородки | 0,25 | 0 | 0,5 | 40 | Не соот | 3
Колонны | 2 | 0 | 0,97 | 0 | Не соот | 3
Междуэтажные перекрытия и покрытия | 0,75 | 0 | 7,2 | 0 | Соот. | 1
Балки перекрытий | 0,25 | 0 | 0,7 | 0 | Соот. | 1
Косоуры и балки лестничных клеток | 1 | 0 | 1 | 0 | Соот. | 1

Фактическая степень огнестойкости здания.
В соответствии со СНиП 2.01.02-85 фактическая степень огнестойкости здания будет равна наименьшей степени огнестойкости применяемых в нем строительных конструкций, в данном случае здание гостиницы фактически обладает III СО, что не соответствует требуемой степени огнестойкости, поэтому необходимо перепроектировать материал строительных конструкций.

3. ПРОВЕРКА СООТВЕТСТВИЯ СТРОИТЕЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ТРЕБОВАНИЯМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

3.1 Экспертиза объемно-планировочных решений здания

Объемно-планировочные решения – технические решения по взаимному разрешению съемных элементов здания и в плане и по высоте.
Принципы, обеспечивающие пожарную безопасность:
1.	Деление зданий на противопожарные отсеки.
Противопожарный отсек – часть здания, выделенная противопожарными преградами с целью ограничения распространения пожара и обеспечения возможности его успешного тушения.
При необходимости деление здания на противопожарные отсеки исходит из допустимой площади между противопожарными стенами, допустимого количества этажей, степени огнестойкости или по функциональному назначению частей здания.
2.	Деление пожарных отсеков здания на пожарные секции или отдельные помещения.
Пожарная секция – это часть здания, выделенная противопожарными преградами, в пределах которой размещаются родственные по функциональному назначению, пожарной опасности, роду применяемых средств тушения процесса для ограничения распространения пожара и успешного его тушения.
Принципы разделения пожарных отсеков на секции:
-	разделение различных по пожарной опасности процессов;
-	разделение процессов изоляции помещений по функциональному назначению;
-	изоляция помещений с открытым выделением тепла или искр от взрыво- и пожароопасных помещений;
-	разделение процессов или мест хранения материальных ценностей по роду применяемых огнегасительных веществ;
-	изоляция помещений с массовым пребыванием людей от взрывопожароопасных помещений;
-	изоляция взрывоопасных процессов от помещений с электрооборудованием общепромышленного исполнения;
-	изоляция процессов и мест хранения материалов, способных выделять при хранении или нормальных условиях особо вредные вещества;
-	изоляция помещений с особо ценными материалами и оборудованием.
3.	Взаимное расположение элементов в плане и по этажам здания.
Проверку объемно-планировочных решений здания выполняется в виде таблицы.

Таблица № 2.1

№
п\п

Что проверяется

Предусмотрено проектом

Требуется по нормам

Ссылка на нормы
СНиП

Вывод

1.

Этажность

Предусмотрено 5 этажей

п.1.14 табл. 1 наибольшее число этажей 5

СНиП 
2.08.02-89*

Соот

2.

Площадь этажа

Площадь этажа равна 1369,4 м2.

п.1.14 табл. 1 не более 2000 м2

СНиП 
2.08.02-89*

Соот

3.

Размещение жилых помещений в подвальных и цокольных этажах

Проектом не предусмотрено

Приложение 4 не допускается

СНиП 
2.08.02-89*

Соот

4.

Ширина лифтового холла

Составляет 1,81 м

п.1.145 не менее 1,8 м

СНиП 
2.08.02-89*

Соот

5.

Высота этажа

Составляет 2,8 м

п.1.1 не более 2,8 м

СНиП 
2.08.01-89*

Соот

6.

Выход на кровлю

Проектом предусмотрен

п.2.9 требуется предусматривать

СНиП 
21-01-97*

Соот

Вывод: При рассмотрении объемно – планировочных решений в проекте была произведена проверка планировочных решений в здании. Предусмотренные проектом объемно-планировочные решения соответствуют противопожарным требованиям нормативных документов.

3.2 ЭКСПЕРТИЗА ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ПРЕГРАД В ЗДАНИИ

Противопожарная преграда - конструкция в виде стены, перегородки, перекрытия или объемный элемент здания, предназначенные для предотвращения распространения пожара в примыкающие к ним помещения в течение нормируемого времени [1] .
К противопожарным преградам относятся противопожарные стены, перегородки, перекрытия, зоны, тамбуры шлюзы, двери, окна, люки, клапаны [2].
Противопожарная дверь (окно, люк) - конструктивный элемент, служащий для заполнения проемов в противопожарных преградах и препятствующий распространению пожара в примыкающие помещения нормируемого времени [1].
Анализ пожаров показывает, что при отсутствии или неправильном устройстве противопожарных преград пожар быстро распространяется, охватывая большие площади. В следствии этого пожарные подразделения не могут быстро локализовать пожар и приступить к его тушению.
При экспертизе противопожарных преград необходимо:
-	определить необходимость, требуемое количество и расположение противопожарных стен;
-	составить перечень степени соответствия конструктивного исполнения противопожарных преград требованиям СНиП;
-	сравнить проектные решения противопожарных преград (огнестойкость, опирание, устойчивость, сочленение, защита проемов и так далее) с предъявляемыми требованиями;
-	выяснить необходимость устройства противопожарных зон, местных противопожарных преград и выполнить проверку конструктивного исполнения в части соответствия требованиям правил пожарной безопасности.
Проверку противопожарных преград выполняем в виде таблицы.

Таблица 2.2.
Проверка противопожарных преград.

№
п\п

Что проверяется

Предусмотрено проектом

Требуется по нормам

Ссылка на нормы
СНиП

Вывод

1.

Необходимость проектирования противопожарных стен

Площадь этажа равна 1369,4 м2, противопожарные стены не предусмотрены.
Кладовые ЛВЖ и ГЖ не предусмотрены.

п.1.14 табл. 1 если площадь этажа больше 2000 м2, то необходимо предусматривать противопожарные стены.
п.1.79 кладовые ЛВЖ и ГЖ

СНиП 
2.08.01-89*

Соот

2.

Огнестойкость противопожарных перегородок

Перегородки По=0,5ч, lф <40см

п.1.140 перегородки должны иметь Пф0,75 ч lф=0 см

СНиП 
2.08.01-89*

Не соот

3.

Исполнение венткамеры

Венткамера отделяется противопожарными перегородками 1-го типа

п.3.46 венткамера должна выделяться противопожарными перегородками 1-го типа

СНиП 
2.08.01-89*

Соот

Вывод: В данном разделе проведена экспертиза противопожарных преград, в ходе которой выяснилось, что в проекте допущены некоторые недостатки, а конкретно предел распространения пламени перегородок По=0,5ч и lф <40см, что не соответствует требования пожарной безопасности.

3.4 ЭКСПЕРТИЗА ПРОТИВОДЫМНОЙ ЗАЩИТЫ В ЗДАНИИ

Противодымная защита- комплекс организационных и технических средств, направленных на предотвращение воздействия на людей дыма, повышенной температуры и токсичных продуктов горения [5].
Система противодымной защиты объектов должна обеспечивать незадымление, снижение температуры и удаление продуктов горения и термического разложения на путях эвакуации в течение времени, достаточного для эвакуации людей, коллективную защиту людей и защиту материальных ценностей [6].
Нормируемые технические решения на противодымной защите зданий подразделяются на объёмно- планировочные, конструктивные, специальные.
К объёмно-планировочным относят решения, предусматривающие деление объектов здания на пожарные отсеки и секции, изоляцию путей эвакуации от смежных помещений, изоляцию помещений с пожароопасными технологическими процессами и разрушение их в плане и по этажам здания.
Конструктивные решения предусматривают применение дымонепроницаемых ограждающих конструкций с достаточным пределом огнестойкости и соответствующей защитой в них дверных и технологических проёмов, отверстий для прокладки коммуникации, применение специальных конструкций и конструктивных элементов для удаления дыма в желаемом направлении.
Специальные технические решения предусматривают создание систем дымоудоления с механическим или естественным побуждением, а также систем, обеспечивающих избыточное давление воздуха в защищаемых объемах: лестничных клетках, шахтах лифтов, тамбурах шлюзах и др.
Нормируемые решения, как правило, предусматривают одновременное выполнение требований пожарной безопасности по двум направлениям противодымной защиты зданий. Например, дымоудаляющие устройства в зданиях в сочетаниях с другими объемно- планировочными и конструктивными решениями должны обеспечивать незадымляемость смежных помещений и путей эвакуации. В то же время это предопределяет нераспространение пожара за пределы горящего помещения до прибытия пожарных подразделений.
Из характеристики объекта видно, что противодымной защиты в здании и помещениях не предусмотрено, поэтому руководствуясь СНиП 41-01-2003 "отопление, вентиляция, и кондиционирование" следует отметить,
8.2 Системы вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре следует предусматривать:
а) из коридоров и холлов жилых, общественных, административно-бытовых и многофункциональных зданий высотой более 28 м. Высота здания (для эвакуации людей) определяется разностью отметок поверхности проезда для пожарных автомашин и нижней отметки открывающегося окна (проема) в наружной стене верхнего этажа (не считая верхнего технического);
б) из коридоров (туннелей) подвальных и цокольных этажей без естественного освещения их световыми проемами в наружных ограждениях (далее – без естественного освещения) жилых, общественных, административно-бытовых, производственных и многофункциональных зданий при выходах в эти коридоры из помещений, предназначенных для постоянного пребывания людей (независимо от количества людей в этих помещениях);
в) из коридоров длиной более 15 м без естественного освещения для производственных и складских зданий категорий А, Б, В1–В2 с числом этажей два и более, а также для производственных зданий категории В3, общественных и многофункциональных зданий с числом этажей шесть и более;
г) из общих коридоров и холлов зданий различного назначения с незадымляемыми лестничными клетками;
д) из коридоров без естественного освещения жилых зданий, в которых расстояние от двери наиболее удаленной квартиры до выхода непосредственно в лестничную клетку или до выхода в тамбур, ведущий в воздушную зону не-задымляемой лестничной клетки типа Н1, более 12м;
е) из атриумов зданий высотой более 28 м, а также из атриумов высотой более 15 м и пассажей с дверными проемами или балконами, выходящими в пространство атриумов и пассажей;
ж) из лестничных клеток типа Л2 с открываемыми автоматически при пожаре фонарями зданий стационаров лечебных учреждений;
з) из каждого производственного или складского помещения с постоянными рабочими местами без естественного освещения или с естественным освещением через окна и фонари, не имеющие механизированных приводов для откры-вания фрамуг в окнах (на уровне 2,2 м и выше от пола до низа фрамуг) и проемов в фонарях (в обоих случаях площадью, достаточной для удаления дыма при пожаре), если помещения отнесены к категориям А, Б, В1–ВЗ, а также В4, Г или Д в зданиях IV степени огнестойкости;
и) из каждого помещения без естественного освещения:
- общественного, предназначенного для массового пребывания людей;
- площадью 50 м2 и более с постоянными рабочими местами, предназначенного для хранения или использования горючих веществ и материалов;
- торговых залов;
- гардеробных площадью 200 м2 и более. Допускается проектировать удаление продуктов горения через примыкающий коридор из помещений площадью до 200 м2: производственных категорий В1–В3 или предназначенных для хранения или использования горючих веществ и материалов.

Противодымная защита.

№
п\п

Что проверяется

Предусмотрено проектом

Требуется по нормам

Ссылка на нормы

Вывод

1 | Необходимость устройства противодымной защиты. | В проекте не указано, о том что предусмотрены устройства для дымоудоления. | 1.158.* В зданиях высотой менее 10 этажей в коридорах без естественного освещения, предназначенных для эвакуации 50 и более человек, должно быть предусмотрено дымоудаление. | 2.08.02-89* | Не соотв.

2.

Выбор типа системы дымоудаления

Незадымляемые лестничные клетки

В проекте не указано, о том что предусмотрены незадымляемые клетки и тип системы дымоудаления.

1.69. Расстояние от клапана дымоудаления до наиболее удаленной точки помещения не должно превышать 20 м.
1.137.Одна из двух лестничных клеток (или 50 % лестничных клеток при большем их числе) должна быть незадымляемой 1-го типа.
Расстояние в осях между дверями поэтажных выходов и входов в эти лестничные клетки должно быть не менее 2,5 м. Входы в незадымляемые лестничные клетки не допускается проектировать через поэтажные лифтовые холлы. Не следует размещать незадымляемые лестничные клетки во внутренних углах наружных стен здания.
Остальные лестничные клетки следует проектировать незадымляемыми 2-го или 3-го типа.

2.08.02-89*

2.08.02-89*

Не соотв.

Вывод: При проверке противодымной защиты выяснилось, что в здании не предусмотрена какая-либо защита, как из подвала, так и из наземных этажей. В проекте проектировщикам необходимо предусмотреть противодымную защиту в соответствии с предъявляемыми требованиями.
3.4	ЭКСПЕРТИЗА ЭВАКУАЦИОННЫХ ПУТЕЙ И ВЫХОДОВ

Эвакуация представляет собой процесс организованного самостоятельного движения людей из помещений, в которых имеется возможность воздействия на них опасных факторов пожара. Эвакуацией также следует считать несамостоятельное перемещение людей, относящихся к мало мобильным группам населения, осуществляемое обслуживающим персоналом. Она осуществляется по путям эвакуации через эвакуационные выходы [3].
Спасение представляет собой вынужденное перемещение людей наружу при воздействии на них опасных факторов пожара или возникновении непосредственной угрозы этого воздействия. Спасение осуществляется самостоятельно, с помощью парных подразделений или специально обученного персонала, в том числе с использованием спасательных средств через эвакуационные и аварийные выходы.
Эвакуация людей - это вынужденный процесс движения людей из зоны, где имеется возможность воздействия на них опасных факторов пожара [1] .
Эвакуационный выход- выход, ведущий в безопасную при пожаре зону [1].
Защита людей на путях эвакуации обеспечивается комплексом объемно-планировочных эргономических конструктивных, инженерно-технических организационных мероприятий.
Эвакуационные пути в пределах помещения должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей через эвакуационные выходы из данного помещения без учета применяемых в нем средств пожаротушения и проводимой защиты [3].
За пределами помещений защиту путей эвакуации следует предусматривать из условия обеспечения безопасной эвакуации людей с учетом функциональной пожарной опасности выходящих на эвакуационный путь, численности эвакуируемых, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания, количества эвакуационных выходов с этажа или здания в целом.
Каждый объект должен иметь такое объемно-планировочное и техническое исполнение, чтобы эвакуация людей до наступления предельно допустимых значений опасных факторов пожара, а при нецелесообразности эвакуации была обеспечена защита людей в объекте. Для обеспечения эвакуации необходимо:
-	установить количество, размеры и соответствующее конструктивное исполнение эвакуационных путей и выходов;
-	обеспечить возможность беспрепятственного движения людей по эвакуационным путям;
-	организовать при необходимости управление.

Таблица 2.4
Проверка эвакуационных путей и выходов

№
п\п

Что проверяется

Предусмотрено проектом

Требуется по нормам

Ссылка на нормы
СНиП

Вывод

1.

Являются ли выходы эвакуационными

Выходы первого этажа ведут через вестибюль наружу, выходы остальных этажей ведут в холл, имеющий выход в лестничную клетку

п.6.9 выходы являются эвакуационными если они ведут из помещений 1-го этажа через вестибюль наружу, из помещений других этажей в холл имеющий выход в лестничную клетку
п.1.97 в лестничных клетках, предназначенных для эвакуации людей как из надземных этажей, так и из подвального или цокольного этажей, следует предусматривать обособленные выходы наружу из подвального или цокольного этажей, отделенные на высоту одного этажа глухой противопожарной перегородкой 1-го типа.
Отдельные лестницы для сообщения между подвалом или цокольным этажом и первым этажом, ведущие в коридор, холл или вестибюль первого этажа, в расчете эвакуации людей из подвала или цокольного этажа не учитываются.
Если лестница из подвала или цокольного этажа выходит в вестибюль первого этажа, то все лестницы надземной части здания, кроме выхода в этот вестибюль, должны иметь выход непосредственно наружу. 
п.1.102 в зданиях I-III степеней огнестойкости внутренняя лестница из вестибюля до второго этажа может быть открытой, если вестибюль отделен от коридоров и других помещений противопожарными перегородками с обычными дверями и противопожарными перегородками.

СНиП 21.01.-97*

СНиП
2.08.02-89*

Соот

2. | Ширина: | | | |
1. | Эвакуационных выходов | Ширина наружных дверей – 0,9м. Внутренних – 0,81м | п.6.16 ширина эвакуационных выходов должна быть не менее 0,8м | СНиП 21.01.-97* | Соот
1. | Путей эвакуации | Ширина коридоров – 1,3 м | п.6.27 ширина горизонтальных путей эвакуации должна быть не менее 1м | СНиП 21.01.-97* | Соот

1.

Лестничных маршей

Ширина лестничных маршей – 1,2м, а ширина выхода – 1.5м.

п.1.96 ширина лестничного марша в общественных зданиях должна быть не менее ширины выхода на лестничную клетку с наиболее населенного этажа, но не менее, м:
1,35-для зданий с числом пребывающих в наиболее населенном этаже более 200 чел., а также для зданий клубов, кинотеатров и лечебных учреждений независимо от числа мест;
1,2-для остальных зданий.

СНиП 2.08.02-89*

соот

1. | Лестничных площадок | Ширина лестничных площадок – 1,3м | п.1.96 ширина лестничных площадок должна быть не менее ширины марша, промежуточная площадка в прямом марше лестницы должна иметь глубину не менее 1 м. | СНиП 2.08.02-89* | Соот

3.

Количество эвакуационных выходов

Имеется по три эвакуационных выхода с каждого этажа. Имеется три эвакуационных выходов из здания.

п.6.13* Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь этажи зданий класса:
Ф1.1; Ф1.2; Ф2.1; Ф2.2; Ф3; Ф4

СНиП 21.01.-97*

Соот

4. | Протяженность путей эвакуации | Протяженность 34м | п.6.26 протяженность не более 60м | СНиП 21.01.-97* | Соот
5. | Высота эвакуационных выходов | Высота эвакуационных выходов 2,0м | п.6.15 высота эвакуационных выходов должна быть не менее 1,9м | СНиП 21.01.-97* | Соот
6. | Высота путей эвакуации | Высота коридоров 2,6 м | п.6.27 высота путей эвакуации должна быть не менее 2 м | СНиП 21.01.-97* | Соот
7. | Наличие перепадов высот на путях эвакуации | Не имеется | п.6.28 не допускаются перепады высот менее 45 см | СНиП 21.01.-97* | Соот
8. | Уклон лестничных маршей | Уклон лестничных маршей 1:2 | п.6.30 уклон лестниц должен быть 1:1 | СНиП 21.01.-97* | соот
9. | Отделка путей эвакуации | Отделка стен не известна | п.6.25 отделка стен коридоров должна быть из материалов с пожарной опасностью не менее чем Г1, В1, Д2, Т2 | СНиП 21.01.-97* | Не соот

Вывод: В данном разделе проведена экспертиза эвакуационных путей и выходов, в ходе которой выяснилось, что в проекте допущены некоторые недостатки, а конкретно не известна отделка стен эвакуационных путей, лестниц и лестничных и не предусмотрены системы оповещения о пожаре.
огнестойкость здание противодымный
3.5 ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ УСПЕШНУЮ РАБОТУ ПОЖАРНЫХ

N п/п | Вопросы, подлежащие проверке | Предусмотрено проектом | Ссылка на проект | Требуется по нормам | Ссылка на нормы | Вывод
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

1

Наличие выходов на кровлю

Два выхода на кровлю неполные 1000 м2 площади кровли

Разрез 
2-2

Число выходов на кровлю и их расположение следует предусматривать в зависимости от функциональной пожарной опасности и размеров здания, но не менее, чем один выход на каждые полные и неполные 1000м2 площади кровли здания с бесчердачным покрытием для зданий классов Ф1, Ф2, Ф3 и Ф4

СНиП 
21-01-97*
п. 8.3

Соответствует

2

Зазор между маршами лестниц

Ширина зазора между маршами лестниц в свету более 75мм

Планы этажей

Между маршами лестниц и между поручнями ограждений лестничных маршей следует предусматривать зазор шириной в плане в свету не менее 75мм

СНиП 
21-01-97*
п. 8.9

Соответствует

3

Ограждения

Нет ограждений у наружных лестниц, плоской кровли

Разрезы 1-1 и 2-2

Независимо от высоты здания ограждения, соответствующие требованиям ГОСТ 25772, следует предусматривать для эксплуатируемых плоских кровель, балконов, лоджией, открытых наружных лестниц, лестничных маршей и площадок

СНиП 
21-01-97*
п. 8.11

не соответствует

Вывод: В результате проверки технических решений, обеспечивающих успешную работу пожарных, выявлены следующие нарушения требований пожарной безопасности:
•	Нет ограждений у наружных лестниц, плоской кровли

5. Предписание ГПН по результатам экспертизы проектных материалов

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЖАРНЫЙ НАДЗОР
ПРЕДПИСАНИЕ
Директору____________________________________________________
Начальнику указывается наименование предприятия, учреждения, организации

фамилия и инициалы его руководителя
“___” ____________2010 г. произведено пожарно-техническое обследование______
указать, что обследовалось, адрес объекта, должность, и фамилию работника государственного пожарного надзора
производившего обследование
совместно____________________________________________________
указываются должности и фамилии выделенных от объекта лиц
В целях устранения выявленных при проверке нарушений норм и правил пожарной безопасности, в соответствии с Федеральным законом №69-ФЗ «о пожарной безопасности», предлагается выполнить следующие мероприятия :

№ п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Отметка о выполнении

1.

Предусмотреть противопожарные перегородки 1-го типа отделяющие венткамеры.
Основание: п. 1.24. СНиП 2.08.02-89*. Общественные здания и сооружения / Минстрой России. - М.: ГП ЦПП, 1995.

2.

Предусмотреть защиту дверных проемов в п/п перегородке п/п дверьми 1–го типа.
Основание: п. 3.4. СНиП 2.01.02-85*. Противопожарные нормы / Госстрой СССР. - М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1991

3.

Предусмотреть защиту дверных проемов в п/п перегородках 1 типа п/п дверьми 2–го типа.
Основание: п. 3.4. СНиП 2.01.02-85*. Противопожарные нормы / Госстрой СССР. - М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1991

4.

Предусмотреть уплотнения в притворах дверей, а так же устройства для самозакрывания дверей.
Основание: п. 3.17. СНиП 2.01.02-85*. Противопожарные нормы / Госстрой СССР. - М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1991

5.

Указать направление открывания дверей на путях эвакуации.
Основание: п. 6.17. СНиП 21-01-97*. Пожарная безопасность зданий и сооружений. – М.: Госстрой России, ГУП ЦПП, 1997

6.

Предусмотреть для отделки ограждающих конструкций путей эвакуации применение материалов со следующими показателями Г1,В1,Д2,Т2.
Основание: п. 6.25. СНиП 21-01-97*. Пожарная безопасность зданий и сооружений. – М.: Госстрой России, ГУП ЦПП, 1997

7.

Огнестойкость ограждающих конструкций шахт предусмотреть не менее 0,75ч. – из помещений и не менее 0,5 ч. – из коридоров.
Основание: п. 5.11. СНиП 41-01-03. Отопление, вентиляция и кондиционирование / Минстрой России. - М.: ГП ЦПП, 2003.

8. | В проектных материалах предусмотреть мероприятия по системе дымоудаления с подробным описание и техническими характеристиками. | |

9.

Предоставить чертежи вентиляционных систем, генерального плана объекта.
Основание: п. 1.1.8. ППБ 01-93. Правила пожарной безопасности в Российской Федерации. Приказ МВД России № 536 от 14.12.93.

10.

По периметру наружных стен предусмотреть ограждение.
Основание п. 2.48. СНиП 2.09.02-85* Производственные здания / Госстрой СССР. - М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1999.

Предложенные мероприятия являются обязательными для должностных лиц предприятий и организаций, а также граждан.
При несогласии с предложенными мероприятиями или сроками их выполнения Вам предоставляется право обжаловать предписание в 10-дневный срок со дня его вручения в вышестоящий орган государственного пожарного надзора.
Подпись должностного лица
_________________________________
Предписание получил
_________________________________
«___»_________________2010 г.

6. список используемой ЛИТЕРАТУРЫ

1.	ГОСТ 12.1.004-91. Пожарная безопасность. Общие требования. – М.: Издательство стандартов, 1992.
2.	Лукинский В.М., Демехин В.Н. и др. Методические рекомендации по работе с пособием по определению пределов огнестойкости конструкций, пределов распространения огня по конструкциям и групп возгораемости материалов. – СПб.: СПбВПТШ МВД РФ, 1997.
3.	Лукинский В.М., Демехин В.Н., Кондрашов Н.П. Пожарная безопасность зданий: Справочное пособие по пределам огнестойкости железобетонных конструкций. - СПб.: СПбИПБ МВД России, 1998.
4.	Лукинский В.М., Кондрашов Н.П. Сборник частных методик экспертизы архитектурно-строительных и инженерно-технических решений проектов на соответствие противопожарным требованиям строительных норм: Учебно-методическое пособие / Под ред. В.М. Лукинского. - СПб.: СПбВПТШ МВД РФ, 1996.
5.	Методические рекомендации по организации выполнения и защиты курсовых работ (проектов). – М.: Центр информационного и научно-методического обеспечения кадровой политики МВД России, 1998. 
6.	Пожарная профилактика в строительстве: Учеб. для пожарно-техн. училищ Б.В.Грушевский, Н.Л.Котов, В.И. Сидорук и др. – М.: Стройиздат, 1989.
7.	Пособие по определению пределов огнестойкости конструкций, пределов распространения огня по конструкциям и групп возгораемости материалов. –М.: Стройиздат, 1985.
8.	СНиП 2.01.02-85*. Противопожарные нормы / Госстрой СССР. - М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1991.
9.	СНиП 41-01-03 Отопление, вентиляция и кондиционирование / Минстрой России. - М.: ГП ЦПП, 2000.
10.	СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений / Госстрой России. - М.: ГП ЦПП, 1994.
11.	СНиП 21-01-97*. Пожарная безопасность зданий и сооружений. – М.: Госстрой России, ГУП ЦПП, 1997.
12.	СН 502-77. Инструкция по определению площади легкосбрасываемых конструкций. – М.: Стройиздат, 1978.
13.	Строительное черчение и рисование. Учеб. / Ю.И. Короев –М.: «Высшая школа», 1983.
14.	Шурин Е.Т., Юн С.П., Пальцев В.П. Методические указания к курсовому проектированию по дисциплине «Пожарная профилактика в строительстве». – М.: ВИПТШ МВД СССР, 1990.
15.	НПБ 105-95. Определение категорий помещений и зданий по пожарной и взрывопожарной опасности.
16.	 СНиП 2.08.02-89* Общественные здания и сооружения. – М.: Госстрой России, Москва, 2003
Размещено на Allbest.ru