"Методические рекомендации по устройству площадок для расстановки пожарной и специальной техники возле жилых домов и объектов города Москвы"
(утв. первым заместителем Мэра Москвы в Правительстве Москвы 02.07.2010)

Документ предоставлен КонсультантПлюс

www.consultant.ru

Дата сохранения: 03.04.2020

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель Мэра Москвы
в Правительстве Москвы
П.П. Бирюков
2 июля 2010 года

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО УСТРОЙСТВУ ПЛОЩАДОК ДЛЯ РАССТАНОВКИ ПОЖАРНОЙ
И СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ ВОЗЛЕ ЖИЛЫХ ДОМОВ И ОБЪЕКТОВ
ГОРОДА МОСКВЫ

1. Общие требования

1. Устройство площадок для пожарной техники предназначено для обеспечения беспрепятственной установки пожарных автомобилей на водоисточники и доступа пожарных подразделений с автолестниц или автоподъемников в любое помещение или квартиру, находящиеся в нижнем пожарном отсеке.

КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: Федеральный закон N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" принят 22.07.2008, а не 22.06.2008.

2. Проезды к площадке должны соответствовать требованиям, предъявляемым к пожарному проезду в соответствии со статьей 67 Федерального закона от 22.06.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".
3. Подъезды и проезды для автолестниц и автоподъемников должны выполняться как дороги не ниже IV категории по СНиП 2.05.02-85 "Автомобильные дороги". Их уклон в местах установки автолестниц и автоподъемников должен быть не более 3°. Тупиковые проезды должны заканчиваться разворотными площадками размерами в плане не менее 15 x 15 м.
4. Полотно дорожных одежд, а также грунт в месте установки основания выдвижной опоры (в том числе с подкладкой под опору) должны выдерживать давление соответствующего типа подъемного механизма.
5. Площадки для установки пожарной техники должны обозначаться с помощью специальной пожарной разметки (за счет покраски устойчивой светоотражающей краской и устройства специальных дорожных знаков). Данная разметка должна быть хорошо различима в любое время суток, регулярно обновляться, а в зимний период года очищаться от снега и льда.
6. Площадки для установки пожарной техники запрещается загромождать личным автотранспортом, мусорными контейнерами и т.п.

2. Устройство площадок для расстановки основной пожарной
техники (автоцистерн и автонасосов)

1. Площадка для установки основной пожарной техники представляет собой заасфальтированный участок улицы или пожарного проезда с размерами 10 x 4 метра (приложение 1).
2. Площадка оборудуется соответствующими табличками по периметру размером 25 x 50 см, на которых на красном фоне наносится надпись белыми буквами "Площадка для пожарной техники, стоянка автотранспорта запрещена", а также дорожными знаками аналогичного содержания в соответствии с ГОСТ Р 52290-2004 "Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования" (приложение 4).
3. Площадка обозначается устойчивой светоотражающей краской белого цвета с полосой шириной 20 см красного цвета по периметру.
4. Площадки для установки основной пожарной техники располагать от пожарного гидранта вдоль проезжей части по ходу движения транспорта (приложение 2).
5. Сведения о наличии площадок вносятся в документацию предварительного планирования действий пожарно-спасательных подразделений.

3. Устройство площадок для расстановки специальной
пожарной техники (автолестниц, коленчатых
и телескопических автоподъемников)

1. Площадка для установки пожарной техники (приложение 3) представляет собой заасфальтированный участок пожарного проезда, размеры которого соответствуют типу подъемного механизма, который определяется в зависимости от этажности здания. Рекомендуется проезды к площадке оборудовать железобетонными или металлическими конструкциями, препятствующими проезду легкового автотранспорта, но обеспечивающими проезд пожарной техники.
2. Зеленые насаждения, находящиеся вблизи площадки, не должны препятствовать выдвижению и работе подъемных механизмов.
3. Рекомендуемые размеры площадок в зависимости от этажности здания и типа подъемного механизма:
автолестницы высотой подъема 30 м - 12 x 6 м;
автолестницы высотой подъема 50 м - 12 x 6 м;
автоподъемники высотой подъема 30 м - 12 x 6 м;
автоподъемники высотой подъема 50 м - 12 x 7 м;
автоподъемники высотой подъема 68 м - 15 x 10 м;
автоподъемники высотой подъема 90 м - 15 x 10 м;
автоподъемники высотой подъема до 101 м - 16 x 10 м.
4. Площадки должны располагаться на расстоянии, обеспечивающем наибольший диапазон работы подъемных механизмов в зависимости от их типа:
автолестницы высотой подъема 30 м - от 2 до 15 м;
автолестницы высотой подъема 50 м - от 7 до 12 м;
автоподъемники высотой подъема 30 м - от 2 до 12 м;
автоподъемники высотой подъема 50 м - от 4 до 12 м;
автоподъемники высотой подъема 68 м - от 4 до 16 м;
автоподъемники высотой подъема 90 м - от 4,5 до 16 м;
автоподъемники высотой подъема до 101 м - от 4,5 до 16 м.
5. Площадка оборудуется соответствующими табличками по периметру размером 25 x 50 см, на которых на красном фоне наносится надпись белыми буквами "Площадка для пожарной техники, стоянка автотранспорта запрещена", а также дорожными знаками аналогичного содержания в соответствии с ГОСТ Р 52290-2004 "Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования" (приложение 4).
6. Площадка обозначается устойчивой светоотражающей краской чередованием полос шириной 40 см белого и красного цвета по диагонали.
7. Над площадкой и в зоне работы установки подъемных механизмов запрещается располагать мачты городского освещения, рекламные перетяжки, воздушные линии электропередачи и связи, рядовую посадку деревьев.
8. Сведения о наличии площадок вносить в документацию предварительного планирования действий пожарно-спасательных подразделений.

4. Приложения
к методическим рекомендациям по устройству
пожарных проездов и площадок для расстановки пожарной
и специальной техники возле жилых домов и объектов
города Москвы

Приложение 1

РАЗМЕЩЕНИЕ
ПЛОЩАДКИ НА ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ДЛЯ РАССТАНОВКИ ОСНОВНОЙ
ПОЖАРНОЙ ТЕХНИКИ (АВТОЦИСТЕРН И АВТОНАСОСОВ)

Рисунок не приводится.

Приложение 2

СХЕМА
ОРГАНИЗАЦИИ ПЛОЩАДКИ НА ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ДЛЯ РАССТАНОВКИ
ОСНОВНОЙ ПОЖАРНОЙ (АВТОЦИСТЕРН И АВТОНАСОСОВ)

Рисунок не приводится.

Приложение 3

РАЗМЕЩЕНИЕ
ПЛОЩАДКИ ДЛЯ РАССТАНОВКИ ПОЖАРНОЙ ТЕХНИКИ
(АВТОЛЕСТНИЦ, КОЛЕНЧАТЫХ И ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИХ АВТОПОДЪЕМНИКОВ)

Рисунок не приводится.

Приложение 4

ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ
ДЛЯ ОБОЗНАЧЕНИЯ ПЛОЩАДОК ДЛЯ РАССТАНОВКИ ПОЖАРНОЙ ТЕХНИКИ

- п. 3.27 Правил дорожного движения "Остановка запрещена" - запрещается остановка и стоянка транспортных средств;
- п. 8.2.2 Правил дорожного движения указывает зону действия запрещающих знаков (10 метров);
- информационная табличка "Площадка пожарной техники".

Рисунок не приводится.