Министерство Образования Республики Беларусь
Гомельский государственный технический университет
им. П.О. Сухого
Кафедра «Электроснабжение»

Курсовая работа
По курсу «Электрическое освещение»
На тему: «Проектирование электрического освещения насосной станции»

Выполнил: студент гр. ЗЭ-31с
Бакуменко С.А.

Гомель 2015

Введение

Электрическое освещение играет огромную роль в жизни современного человека. Значение электрического освещения в производственной и культурной жизни людей заключается в следующем:
1.	Рациональное освещение рабочих мест повышает производительность труда, качество выпускаемой продукции, обеспечивает бесперебойность работы.
2.	Благоприятная осветительная обстановка создает нормальное этическое и психологическое состояние. 
3.	Освещение открытых пространств, площадей автодорог, магистралей является одним из основных условий безопасного движения пешеходов и автомобилей.
На сегодняшний день существует три вида источников света:
•	лампы накаливания (ЛН);
•	газоразрядные лампы низкого давления (люминесцентные лампы - ЛЛ);
•	газоразрядные лампы высокого давления (дуговые ртутные лампы -ДРЛ).
Перспективы развития электрического освещения предусматривают улучшение технико-экономических показателей существующих источников света с увеличением световой отдачи. Приближение спектрального состава излучения к дневному свету, увеличение срока службы источников света и т.д. Электрическое освещение (ЭО) не должно отрицательно влиять на производительность труда, безопасность работы, создавать комфортное состояние человека. Основной целью данной курсовой работы является разработка проекта осветительной установки общего равномерного освещения. Задачей является выбор значений освещённости на рабочих местах, выбор источников света и типов светильников, размещения светильников, расчёт мощностей источников света и электрический расчёт осветительной сети, выбор щитов освещения, способ прокладки и марка проводов, которыми выполнена осветительная сеть, а также выбор сечений проводов. На ЭО в нашей стране затрачивается 14% вырабатываемой энергии. Расход электроэнергии на облучательные установки также значителен. Рациональное проектирование, переход к энергоэкономичным лампам, как показывает практика некоторых стран и передовой опыт, позволяет сэкономить не менее 20% электроэнергии, что дает возможность сократить планы строительства электростанций на 6 млн. кВт.
Согласно варианта задания необходимо спроектировать электрическое освещение насосной станции и вспомогательных помещений.
Выполняемое задание на курсовое проектирование предполагает проектирование электрического освещения в основном помещении цеха и подсобных помещений для технологического оборудования, для технологических нужд и рабочего персонала, для обеспечения нормальных условий работы. 
свет питание провод помещение

1. Выбор источников света для системы общего равномерного освещения цеха и вспомогательных помещений

Выбор источников света определяется на основании таких показателей как цветность излучения, показатель блескости, пульсация светового потока, сопоставление достоинств и недостатков существующих источников света, а также в соответствии с требованиями нормативных документов.
В соответствии с [2] общее искусственное освещение производственных помещений с постоянно присутствующим персоналом должно обеспечиваться газоразрядными источниками света.
На основании вышеизложенного производим выбор источников света для системы общего равномерного освещения цеха и вспомогательных помещений. Данные по выбору сводим в таблицу 1.1.

Таблица 1.1 - Выбор источников света.
Наименование помещения | Размеры помещения, м | Площадь, м² | Тип ламп | Обоснования выбора источников света
| Высота, H | Длина А | Ширина В | | |
Насосная станция | 8 | 54 | 30 | 1620 | ДРИ | Нет жестких требований к цветопередаче, периодическое появление персонала, высота более 6 м.
Мастерская | 3 | 7 | 6 | 42 | ЛЛ | Высокая цветопередача, высокая световая отдача (до 104 лм/Вт), высокий световой поток, мгновенное зажигание, исключают пульсацию светового потока, более энергоэкономичные
Комната дежурного | 3 | 6 | 12 | 72 | ЛЛ | Высокая цветопередача, высокая световая отдача (до 104 лм/Вт), высокий световой поток, мгновенное зажигание, исключают пульсацию светового потока, более энергоэкономичные
Электрощитовая | 3 | 6 | 6 | 36 | ЛЛ | Нет жестких требований к цветопередаче, периодическое появление персонала
КТП | 3 | 6 | 7 | 42 | ЛЛ | Нет жестких требований к цветопередаче, периодическое появление персонала
Комната мастера | 3 | 6 | 5 | 30 | ЛЛ | Высокая цветопередача, высокая световая отдача (до 104 лм/Вт), высокий световой поток, мгновенное зажигание, исключают пульсацию светового потока, более энергоэкономичные

Для основного помещения - насосного цеха - устанавливаются не высокие требования к освещенности и цветопередаче, поскольку работа в нем связана с осмотром насосов и приборов, так же там нет постоянного персонала. Также необходимо учесть, что выбранные источники света должны быть максимально экономичными, но при этом должны соответствовать нормам освещенности, предъявляемым к данным помещениям. На основании этих данных, в качестве источников света для насосного цеха были выбраны дуговые ртутные металлогалогенные лампы типа ДРИ, которые удовлетворяют всем требованиям.
Для помещений мастерской, комнаты дежурного и комнаты мастера - в качестве источников света были выбраны люминесцентные лампы типа ЛБЦТ, поскольку помещения относятся к помещениям с постоянно присутствующим персоналом.
Для помещений электрощитовой и КТП - в качестве источников света были выбраны люминесцентные лампы типа ЛБ, поскольку в этих помещениях отсутствуют жесткие требования к цветопередаче, помещения относятся к помещениям с непостоянно присутствующим персоналом, а также с учетом архитектурно-художественных соображений.

. Выбор нормируемой освещенности помещений и коэффициентов запаса

Выбор нормируемой освещенности является одним из важнейших этапов проектирования осветительных установок. При завышенных значениях освещенности возрастают приведенные затраты на осветительную установку, увеличивается расход электроэнергии на освещение. Заниженные значения освещенности могут являться причиной утомляемости и появления брака в работе, снижения производительности труда. Поэтому правильное определение нормируемой освещенности в значительной степени обуславливает эффективность осветительной установки.
Поскольку категория работ, выполняемых в основном помещении насосной станции, относится к работам средней точности с присвоением IV разряда зрительной работы, с подразрядом «г», то для системы общего освещения этих помещений, в соответствии с [2, табл.1], принимаем освещенность Е=200 Лк.
Для помещения электрощитовой принимаем освещенность Е=150 Лк, на основании: категория выполняемых работ - малой точности, разряд зрительной работы IV, подразряд «г».
Для помещений мастерской, комнаты дежурного и комнаты мастера принимаем освещенность Е=300 Лк на основании: категория выполняемых работ - средней точности, разряд зрительной работы IV, подразряд «а».
Для помещения КТП принимаем освещенность Е=75 Лк на основании: категория выполняемых работ - с периодическим пребыванием персонала, разряд зрительной работы VIII, подразряд «б».
Нормированные значения освещенности должны быть обеспечены в течение всего времени эксплуатации осветительной установки. Однако, в связи с тем, что в период эксплуатации имеет место постоянное уменьшение освещенности, начальная освещенность должна быть принята больше нормированной на коэффициент запаса Кз.
Поскольку при проектировании освещения нашего цеха мы будем использовать светильники с люминесцентными лампами, то в соответствии с [2, прил. Д] они будут иметь 6-ую эксплуатационную группу. На основании этого и с учетом того, что помещения нашего цеха относятся к производственным помещениям с воздушной средой, содержащей в рабочей зоне менее 1 мг/м^3 пыли, принимаем по [2, табл. 3] коэффициент запаса равный Кз=1,4.
Выбранные освещенности и коэффициенты запаса для помещений проектируемого цеха сводим в таблицу 2.1.

Таблица 2.1 - Выбор минимальных уровней освещённости помещений и коэффициентов запаса
№ на плане | Наименование помещения | Нормируемые значения
| | Освещенность, Лк | Коэффициент запаса, Кз
1 | Насосная станция | 200 | 1,4
2 | Мастерская | 300 | 1,4
3 | Комната дежурного | 300 | 1,4
4 | Электрощитовая | 150 | 1,4
5 | КТП | 75 | 1,4
6 | Комната мастера | 300 | 1,4

. Выбор типа светильников, высоты их подвеса и размещения

Светильники являются осветительными приборами ближнего действия и предназначены они для рационального перераспределения светового потока ламп, а также защиты глаз от чрезмерной яркости, предохраняют источники света от загрязнения и механических повреждений. Конструктивно они состоят из корпуса-отражателя и (или) рассеивателя, патрона и крепящего устройства.
Выбор конкретного типа светильника осуществляется по конструктивному исполнению, светораспределению и ограничению слепящего действия, а также по экономическим соображениям.
От конструктивного исполнения светильников зависит их надежность и долговечность, безопасность в отношении пожара и поражения электрическим током, а также удобство обслуживания. Поскольку помещения насосной станции относятся к пожароопасным помещениям класса П-IIа, то конструктивное исполнения светильников должно обеспечивать минимальную степень защиты IP23 [4, табл. 2.2]. 
Так как высота основного помещения насосной станции превышает 5 метров, коэффициенты отражения потолка, стен и рабочей поверхности составляют 50%, 30% и 10% соответственно, то для освещения данного помещения будем использовать светильники ГСП17, с кривой светораспределения типа Г. Для вспомогательных помещений с такими же коэффициентами отражения и высотой помещения не превышающей 3 м, используем светильники с люминесцентными лампами типа ЛСП, с кривой светораспределения типа Д (косинусная кривая).
Высота подвеса светильников над освещаемой поверхностью (Нр) - расчетная высота подвеса светильников, в значительной степени определяет характеристику и технико-экономические показатели проектируемой осветительной установки.
От ее величины зависит установленная мощность источников света, размещение светильников на плане, а также высота подвеса определяет качественные показатели освещения, выбор светильников по светораспределению и экономическим соображениям.
В общем случае расчетная высота подвеса светильников определяется по выражению:

Нр = Н - (h_c + h_р) (3.1)

где Н - высота помещения, м; 
h_с - высота свеса светильников, м; 
h_р - высота рабочей поверхности, при отсутствии конкретной величины принимается равной 0,8 м.
По условию доступности обслуживания, высота подвеса светильников не должна превышать 5 метров. Поскольку в помещениях проектируемого цеха мы предусматриваем обслуживание светильников с помощью переносных приспособлений, таких как табуреты, лестницы и стремянки, то принимаем высоту свеса светильников равную h_c = 2,2 м.
Задавшись высотой рабочей поверхности h_р = 0,8 м - определяем расчетную высоту подвеса светильников для помещений основного цеха и склада продукции:
Нр = 8 - (2,2 + 0,8 ) = 5,0 м
Для остальных помещений цеха, высота которых составляет Н = 3 м, принимаем высоту свеса светильников h_с = 0, поскольку для этих помещений предусматриваем установку светильников на потолок помещения и h_р = 0,8 м, таким образом Нр = 2,2 м.
Выбор схемы размещения осуществляем в два этапа. Вначале определяем расстояние между соседними светильниками (L) или их рядами, которое зависит от расчетной высоты подвеса светильников (Нр) и светораспределения (типа светильников). Наивыгоднейшее расстояние - относительное расстояние между светильниками или рядами светильников определяем по [4, табл. П8 и П9], оно составит для светильников ГСП17 с кривыми силы света Г:

Расчетное расстояние между соседними светильниками определяем по выражению:

(3.2)

Расстояние между соседними светильниками для основного помещения насосной составит:
м
Определяем число рядов светильников по формуле:

 (3.3)

где l - расстояние от крайних светильников или рядов светильников до стены, м.
Принимаем, что в основном помещении насосного цеха оборудование возле стен отсутствуют, исходя из чего, определяем l:

м (3.4)

Зная величину l, по формуле (3.3) определяем количество рядов светильников:

После чего определим реальные расстояния между рядами светильников:

 _(3.5) 

В проектной практике выбор типа светильников и их размещение осуществляется одновременно, контролируя соблюдение соотношения . Однако, для вспомогательных помещений допускается за критерий выбора количества светильников и их размещения взять метод удельной мощности. Для вспомогательных помещений расположение светильников будет выбрано по ходу светотехнического расчета.

4. Светотехнический расчет системы общего равномерного освещения и определение единичной установленной мощности источников света в помещениях

Светотехнические расчеты позволяют выполнить следующее:
а) определить количество единичной мощности источников света осветительной установки, обеспечивающей требуемую освещенность в помещении (на рабочей поверхности);
б) для существующей осветительной установки рассчитать освещенность любой точке поверхности освещаемого помещения;
Существуют два метода расчета электрического освещения: метод коэффициента использования светового потока и точечный метод. Также существует упрощенная форма метода коэффициента использования светового потока - метод удельной мощности.
Расчет освещения в основном помещении насосной станции произведем по методу коэффициента использования светового потока, для остальных, вспомогательных, помещений, воспользуемся методом удельной мощности.
Методом коэффициента использования светового потока рассчитывают общее равномерное освещение горизонтальных поверхностей. При расчете по этому методу световой поток светильника, лампы, или ряда светильников необходимый для создания заданной минимальной освещенности определяется по формуле:

 (4.1)

где - заданная минимальная (нормируемая) освещенность, Лк; 
- коэффициент запаса; 
- площадь помещения, м^2; 
- коэффициент неравномерности (для ЛЛ принимается 1,1, для ламп ДРИ - 1,15); 
- количество светильников, ламп или рядов светильников; - коэффициент использования светового потока, о.е.
В практике светотехнических расчетов значение  определяется из справочников, связывающих геометрические параметры помещений (индекс помещения) с их оптическими характеристиками - коэффициентами отражения (r_п - потолка, r_с - стен, r_р - рабочей поверхности или пола) и КСС конкретных типов светильников.
Индекс помещения определяется по формуле:

, (4.2)

где А и В - соответственно длина и ширина помещения, м; Нр - расчетная высота подвеса светильников, м.
Коэффициент использования светового потока определяется по формуле:

(4.3)

Количество светильников определяется по формуле:

, (4.4)

где - количество ламп в светильнике, шт; 
- световой поток одной лампы, Лм.
Допустимое отклонение светового потока определяется по формуле:

(4.5)

где - стандартный световой поток выбранной лампы, светильника или ряда светильников, лм; 
 - расчетный световой поток лампы, светильника или ряда светильников, лм.
Допустимое отклонение светового потока не должно превышать -10…+20%.
Определяем индекс помещения для основного помещения насосной станции по формуле (4.2):

КПД светильника ГСП17 составит . Для основного помещения насосной станции принимаем следующие коэффициенты отражения потолка, стен и рабочих поверхностей r_п =50%, r_с=30%, r_р=10%. По [4, табл. П11] определяем КПД помещения: 

Определяем коэффициент использования светового потока по формуле (4.3):

Определяем световой поток одного ряда светильников, используя формулу (4.1):
 лм
Предварительно выбираем для светильников ГСП17 лампы ДРИ мощностью 250 Вт и световым потоком 20000 лм.
Определим количество светильников в одном ряду, используя формулу (3.6):
шт.
Определяем реальный световой поток одного ряда светильников, создаваемый выбранными нами лампами ДРИ-250:
 лм
Производим проверку выбранных ламп на допустимое отклонение светового потока по формуле (4.5):

На основании проверки делаем вывод о том, что выбранные нами лампы ДРИ-250 полностью удовлетворяют нашим требованиям.
Рассчитанные и выбранные данные светотехнического расчёта рабочего освещения основного помещения насосной станции помещаем в таблицу 4.1.

Таблица 4.1 - Результаты расчета основного помещения насосной станции
Помещение | Тип светильника | Индекс Помещения | Коэфф-ты отражения | Коэфф-нт использов. | Расч. световой поток ряда | Реальный световой поток ряда | Кол-во рядов | Допустимое отклонение | Кол-во ИС
Насосная станция | ГСП17 | 3,86 | 50/30/10 | 0,5135 | 169308,67 | 160000 | 6 | -5,4 | 48

Удельная мощность освещения (, ) представляет собой отношение суммарной мощности всех источников света к площади освещаемого ими помещения.
Расчет освещения данным методом сводится к следующему:
.Определяем мощность ламп для помещения с учетом уровня освещенности, высоты подвеса, типа ИС, площади помещения, коэффициентов отражения, КСС и коэффициента запаса. Для этого используем таблицу 8.7 [3].
.Если значение  рассчитываемого помещения отличается от величины = 100 лк, то необходимо пропорциональным пересчетом определить искомое значение :

 (4.6)

где - табличное значение удельной мощности освещения; 
 - величина нормированной освещенности;
3. Определяем установленную мощность источников света в помещении: 

 (4.7)

. Определяем количество светильников в помещении:

 (4.8)

где - количество ламп в светильнике; 
- мощность одной лампы, Вт;
Приведем пример расчета освещенности методом удельной мощности для помещения мастерской, зная, что: = 300 лк, Нр = 2,2 м, тип ИС - ЛЛ, коэффициенты отражения 50/30/10, КСС типа Д, коэффициент запаса 1,4.
По таблице 8.7 [3] определяем значение .
Поскольку это значение в таблице приводится для величины = 100 лк, а освещенность мастерской составляет = 300 лк, по формуле (4.6) производим перерасчет значения :

По формуле (4.7) определяем установленную мощность источников света в помещении склада продукции:

По формуле (4.8) определяем количество светильников в помещении склада:
 шт.
Согласно расчетам, для установки в помещении мастерской принимаем четыре светильника ЛПП20 с лампами TL-D 58W/82 мощностью 58 Вт.
Расчет для остальных помещений производим аналогично. Полученные данные сводим в таблицу 4.2.

Таблица 4.2 - Выбор источников света для вспомогательных помещений цеха
№ на плане | Помещение | E, лк | Hр | Тип светильника | Количество светильников | S, м² | Р_УД., Вт/м^2 | Руст, Вт | Тип ИС и их мощность
2 | Мастерская | 300 | 2,2 | ЛПП20 | 4 | 42 | 12,6 | 529,2 | TL-D 58W/82
3 | Комната дежурного | 300 | 2,2 | ЛПП20 | 6 | 72 | 10,5 | 756 | TL-D 58W/82
4 | Электрощитовая | 150 | 2,2 | ЛПП20 | 2 | 36 | 6,3 | 226,8 | TL-D 58W/82
5 | КТП | 75 | 2,2 | ЛПП20 | 2 | 42 | 3,15 | 132,3 | TL-D 36W/82
6 | Комната мастера | 300 | 2,2 | ЛПП20 | 3 | 30 | 12,6 | 378 | TL-D 58W/82

. Выбор источников света, типа светильников и их размещение, и светотехнический расчет эвакуационного освещения
Аварийное эвакуационное освещение организуется для того, чтобы обеспечить нормальные проход (без травматизма) при погасании основного рабочего освещения. Оно должно обеспечивать на полу основных проходов освещенность не менее 0,5 лк.
Эвакуационное освещение организовывается:
- в производственных помещениях, с количеством работающих не менее 50 человек или в обычных помещениях, в которых не менее 100 чел.
- в помещениях без естественного света.
- в помещениях, где затруднён проход.
В данном курсовом проекте разрабатываем установку эвакуационного освещения. Оно обязательно в основном помещении насосной станции.
Для расчета эвакуационного освещения воспользуемся точечным методом расчёта, служащим для расчёта освещения как угодно расположенных поверхностей и при любом распределении освещенности.
Точечный метод расчёта использует пространственные изолюксы, т.е. кривые равных значений освещённостей, построенные при условной лампе со световым потоком в 1000 лм в координатах е(dHp). Порядок расчета данным методом следующий:
. На плане помещения с известным расположением светильников намечаем контрольную точку А, в которой ожидается наименьшая освещенность.
. Определяем расстояние от контрольной точки до трех ближайших светильников:
Точка А: d_1 = 9,12 м;d_2 = 16,6 м;d_3 = 10,3 м;
3.	По графику пространственных изолюкс условной горизонтальной поверхности, имеющего по всем направлением силу света 100 кд [4, рис. 2,6] и по значениям Н_р и d определяем значение условной освещенности e_100
e_100^1 =0,45 лк;e_100^2 = 0,11 лк;e_100^3 = 0,35 лк;
. Определим тангенс угла падения светового луча в расчетную точку: 

 (5.1)

. Для светильников ЛСП22 (КСС Д) [3, табл. 6.4] с условной лампой со световым потоком 1000 лм для найденного угла , интерполируя, определяем силу света  по типовым кривым силы света [3, рис. 6.1] и рассчитаем значение освещенности:
; ;;
. Рассчитываем значение освещенности, создаваемой этими светильниками: 

(5.2) 

Для каждой из точек:
 лк;лк; лк; 
. Определим расчетный световой поток для точки А:

 (5.3) 

где  - нормируемая освещенность (принимаем 0,5), лк; 
 - коэффициент запаса (для ЛН принимаем 1,3); μ- коэффициент, учитывающий освещенность от удаленных источников света, принимаем равным 1,1.
 лм 
. Выбираем для эвакуационного освещения светильники НСП02-100 с лампами накаливания БК 220-230-100 с Ф_Л=1500 Лм.
. Определим реальную освещенность в точке А, создаваемую выбранными нами лампами:
лк
Из расчета видно, что выбранные нами лампы полностью удовлетворяют условиям минимальной освещенности при эвакуации.

6. Разработка схемы питания осветительной установки

При выборе схемы питания осветительной установки важными являются следующие факторы: 
- требование к бесперебойности действия осветительной установки;
- технико-экономические показатели (минимум приведенных затрат);
- удобство и безопасность управления, обслуживания и эксплуатации.
Источником питания является цеховое вводно-распределительное устройство. Питание осветительных приемников от силовых пунктов распределительных шинопроводов не допускается. Так как осветительные установки требуют достаточного качества по напряжению и могут возникнуть ситуации, когда необходимо проводить ремонт или ревизию силового пункта при наличии освещения.
Сети электрического освещения подразделяются на питающие, распределительные и групповые.
Питающая осветительная сеть - от распределительного устройства подстанции до цехового ВРУ, которое будет располагаться в помещении электрощитовой. Она будет выполнена кабелем 0,4 кВ, проложенным в земле.
Распределительная сеть - от цехового ВРУ до распределительных щитков ЩО-1 и ЩО-2, будет выполнена кабелем 0,4 кВ, проложенным по стене в кабельном лотке.
Групповая сеть - от щитков ЩО-1 и ЩО-2, до светильников и выключателей, выполняется кабелем 0,4 кВ, подвешенным на тросе в основном помещении насосной станции и проложенным в лотках и коробах во вспомогательных помещениях.
Питание электроприёмников выполняем от сети 380/220В с системой заземления TN - S (нулевой рабочий и нулевой защитный провод работают раздельно). Для питания осветительных приборов вспомогательных помещений выбираем однофазную систему (3-х проводную). Для питания осветительных приборов основного помещения насосной станции выбираем трехфазную систему (5-ти проводную), при этом подключаем светильники пофазно, чередованием, для равномерного распределения нагрузки.
Питание групповых щитков рабочего освещения ЩО-1 и ЩО-2 будет осуществляться от шин 0,4 кВ цехового ВРУ.
Питание группового щитка эвакуационного освещения ЩО-1а будет осуществляться от сети, не связанной с сетью рабочего освещения.
Вначале каждой питающей и групповой линии устанавливаем аппараты защиты и отключения. Во вспомогательных помещениях устанавливаем выключатели освещения. Их расположение и количество определяем в соответствии с назначением помещения и количеством светильников. 

7. Определение места расположения щитков освещения и трассы электрической сети

Групповые щитки освещения должны располагаться:
- как можно ближе к центру питаемых ими нагрузок, что позволит уменьшить протяженность групповой сети и расход проводникового материала;
- с учетом удобства управления освещением, т.е. у входов в помещения, в проходах и т.д.;
- так, чтобы в сети освещения по возможности отсутствовали обратные потоки электроэнергии, которые вызывают дополнительные потери мощности и энергии, а также потери напряжения.
Конфигурация осветительной сети:
1.	Формирование групповых линий по производственным помещениям - будем осуществлять параллельно оконным проемам;
2.	На каждую фазу групповой линии нагрузка не более 25 А. 
3.	На каждую фазу групповой линии - не более 50 люминесцентных ламп низкого давления. 
4.	Целесообразная протяженность трехфазных пятипроводных линий сети при напряжении 380/220 В должна быть до 100 м, однофазных трехпроводных - до 40 м.
Питание групповых щитков ЩО-1 и ЩО-2 осуществляется от цехового ВРУ. Питание группового щитка эвакуационного освещения ЩО-1а осуществляется от РУ-0,4кВ трансформаторной подстанции соседнего цеха отдельным кабелем.

8. Выбор типа щитков освещения, марки провода и кабелей и способов их прокладки

При выборе типа щитков освещения учитываются условия среды в помещениях, способ установки щитка, количество и тип установленных в них аппаратов защиты.
Конструктивно щитки освещения изготавливаются двух типов: для открытой установки и для утопленной установки в нишах стен.
В качестве групповых щитков рабочего освещения ЩО-1 и ЩО-2, а также щитка аварийного освещения ЩО-1а выбираем щитки освещения серии ОЩВ с номинальным током вводного аппарата 63 А, которые соответствуют категории помещения по взрывоопасности и имеют навесное исполнение.
Результаты выбора щитков освещения сводим в таблицу 8.1

Таблица 8.1 - Выбор типа щитков освещения
Обозначение на плане | Тип щитка | I_ном вводного выключателя, А | Количество отходящих выключателей
| | | Трех полюсные | I_ном, А | Одно полюсные | I_ном, А
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
ЩО-1 | ОЩВ | 50 | 6 | 6 | - | -
ЩО-2 | ОЩВ | 13 | - | - | 2 | 8
ЩО-1а | ОЩВ | 8 | - | - | 6 | 2

Поскольку помещения цеха по пожароопасности относятся к категории П-IIа, то электрическую сеть освещения разрешается выполнять проводами и кабелями с алюминиевыми жилами.
Способ выполнения электрической сети освещения должен обеспечивать:
- безопасность в отношении пожара и поражения электрическим током;
- надежность, которая обеспечивается соблюдением условий окружающей среды;
- экономичность и удобство эксплуатации, а также эстетические требования.
Для выполнения электрической сети освещения будем использовать кабели марки АВВГ. Для производственных помещений рекомендуется применять открытые электропроводки, поэтому сети освещения будут проложены: в основном помещении насосной станции - на тросе, во вспомогательных помещениях на лотках вдоль стен, а также, на некоторых участках, в коробах по стенам и потолку.
Результаты выбора проводов и кабелей, испособов их прокладки сводим в таблицу 8.2.

Таблица 8.2 - Выбор проводов и кабелей, а также способов их прокладки
Наименование участка | Марка провода/кабеля | Способ прокладки
1 | 2 | 3
ТП - ВРУ | АВВГ | В земле
ВРУ - ЩО-1 | АВВГ | На лотках
ЩО-1 - (гр. 1- 6) | АВВГ | На тросе
ВРУ - ЩО-2 | АВВГ | В коробе
ЩО-2 - (гр. 1 - 2) | АВВГ | В коробе
ТП - ЩО-1а | АВВГ | В земле, в коробе
ЩО-1а - (гр. 1а - 6а) | АВВГ | На тросе

. Выбор сечения проводов и кабелей и расчет защиты осветительной сети

Расчет электрической сети заключается в определении сечения проводов и кабелей на всех участках осветительной сети и расчета ее защиты. Выбор сечений проводов и кабелей в соответствии с [6] должен выполняться по допустимому нагреву длительным током, по допустимой потере напряжения и по механической прочности [4]. Далее выбранное сечение проводника должно быть согласовано с защищаемым аппаратом.
Расчет электрической сети освещения выполняем в следующем порядке:
Рассчитываем нагрузку освещения электрической сети: 

 (9.1) 

где  - коэффициент спроса освещения, характеризующий использование источников света по времени; 
 - коэффициент, учитывающий потери в ПРА осветительных установок; 
 - суммарная мощность источников света, кВт; 
Рассчитываем токи осветительной сети:
Для однофазных участков:

(9.2)

Для трехфазных участков:

(9.3)

где  и  - фазное и линейное напряжение сети соответственно, В; 
cosφ - коэффициент мощности осветительной нагрузки, принимаем для люминесцентных ламп равным 0,92.
Расчет номинальных токов защитных аппаратов выполняем с конца электрической сети, с учетом селективности их срабатывания. Тип автоматов был выбран ранее. Минимальный ток защитного аппарата групповой линии принимаем 16 А, что согласуется с минимальным сечением по механической прочности (2,5 мм^2) алюминиевых проводников осветительных сетей.
Определяем номинальный ток защитного аппарата (номинальный ток расцепителя) на участке сети:

 (9.4)

где  - коэффициент запаса, учитывающий пусковые токи ламп, принимаем в соответствии с [4], п.3.5 равным 1.
По расчетному значению I_з выбираем ближайшее большое стандартное значение номинального тока расцепителя автомата.
Определяем потери напряжения в трансформаторе:

 (9.5)

где β - коэффициент загрузки трансформатора, равный 0,96; 
U_a и U_p - активная и реактивная составляющие напряжения короткого замыкания трансформатора, которые определяем по следующим формулам:

(9.6)
(9.7) 

где ∆Р_к - потери короткого замыкания, кВт; 
S_ном - номинальная мощность трансформатора, кВА; 
U_к - напряжение короткого замыкания, %. 
Определяем допустимую потерю напряжения (∆U_доп) от ТП до самого удаленного источника света осветительной сети:

(9.8)

где U_x - напряжение холостого хода на шинах низкого напряжения трансформатора, U_x=105%; 
U_л - минимально допустимое напряжение у наиболее удаленной лампы, U_л=95%; ∆U_Т - потери напряжения в трансформаторе.
Определяем моменты нагрузки каждого участка осветительной сети:

(9.9)

где l - длина участка сети, м. 
Определяем приведенный момент нагрузки:

(9.10)

где - коэффициент приведения моментов.
По допустимой потере напряжения выбираем сечение:

(9.11)

где с - коэффициент, зависящий от материала проводника и напряжения сети, принимаем по [4, табл.3.4] равный 44.
По S_о выбираем ближайшее большее стандартное сечение.
Выбранное сечение проверяем по нагреву расчетным током:

(9.12)

где К_п - поправочный коэффициент на условие прокладки, для нормальных условий принимаем К_п=1.
Выбранное сечение проверяем на согласование с защитным аппаратом:

(9.13)

где К_з - коэффициент защиты, принимаем [4, табл.3.6] равным 1.
Определяем фактическую потерю напряжения на участке:

(9.14)

Вычисляем допустимую потерю напряжения:

(9.15)

Для примера произведем расчет для участка сети от ВРУ до ЩО-1:
По формуле (9.1) определяем расчетную нагрузку участка:

Определяем расчетный ток участка по формуле (9.3):

По формуле (9.4) выбираем номинальный ток защитного аппарата:

Выбираем автоматический выключатель ВА47-29 с I_н.р.=40 А.
Определяем активную и реактивную составляющие напряжения короткого замыкания трансформатора по формулам (9.6) и (9.7):
;;
Определяем потери напряжения в трансформаторе по формуле (9.5):

Определяем допустимую потерю напряжения по формуле (9.8):

Определяем моменты нагрузки для каждого участка сети:

По формуле (9.10) определяем приведенный момент нагрузки:

Определяем сечение проводника по допустимой потери напряжения:

Выбираем кабель АВВГ 5х10 мм^2 с I_доп=50 А.
Выбранное сечение проверяем по нагреву расчетным током и согласовываем с выбранным ранее автоматическим включателем:

Оба условия выполняются, поэтому окончательно принимаем кабель АВВГ 5х10 мм^2 с I_доп=50 А.
Определяем фактическую потерю напряжения на участке:

Вычисляем допустимую потерю напряжения для групповых линий:

Заключение

В ходе выполнения курсовой работы был разработан проект электрического освещения насосной станции. В качестве источников света для основного помещения насосной станции были использованы газоразрядные лампы ДРИ-250, так как они имеют достаточно большой световой поток, а также удовлетворяют требованиям помещения по цветопередаче. Для освещения вспомогательных помещений проектируемого цеха были использованы люминесцентные лампы типа TL-D, мощностью 58 и 36 Вт.
Питание электрического освещения осуществляем от цехового ВРУ. Используем сеть типа TN-S (нулевой рабочий и нулевой защитный проводники работают раздельно). Для питания осветительных приборов общего внутреннего освещения используем напряжение 380/220 В переменного тока.
Проводку во всех помещениях цеха выполняем кабелем АВВГ. В основном помещении цеха прокладываем кабель по кабельным лоткам. Во вспомогательных помещениях для прокладки кабеля используем кабельные короба. В качестве осветительных щитков устанавливаем щитки освещения типа ОЩВ.
Также был произведен расчет эвакуационного освещения для основного помещения насосной станции. В качестве источников света были использованы лампы накаливания БК 220-230-100 со светильниками НСП02-100.
Для защиты осветительной сети были использованы автоматические выключатели серии ВА47-29, установленные в групповых щитках освещения. Выбор кабелей был произведен по допустимой потере напряжения, с учетом проверки по длительному нагреву, и с учетом согласования с защитным аппаратом.
Для экономного использования электроэнергии осветительной установкой для вспомогательных помещений предусматриваем местное управление, а в основном помещении раздельное управление рядами светильников. В люминесцентных лампах используем электронные ПРА, что снижает потребление электроэнергии на 20% и повышает световую отдачу на 5-7%. 

Литература

1. Электрическое освещение. В 2ч. Ч.1: метод. указания к курсовой работе для студентов специальностей 1-43 01 07 «Электроснабжение (по отраслям)» и 1-43 01 07 «Техническая эксплуатация энергооборудования организаций» днев. и заоч. форм обучения / авт.-сост.: А.Г. Ус, В.Д. Елкин. - Гомель: ГГТУ им. П.О.Сухого, 2007. - 55 с.
. ТКП 45.2.04.153.2009
. Электрическое освещение: справочник / В.Б. Козловская, В.Н. Радкевич, В.Н. Сацукевич. - Минск: Техноперспектива, 2007. - 255 с.
. Электрическое освещение: практ. пособие по выполнению курсового и дипломного проектирования для студентов специальностей 1-43 01 03 «Электроснабжение» и 1-43 01 07 «Техническая эксплуатация энергооборудования организаций» днев. и заоч. форм обучения / авт.-сост.: А.Г. Ус, В.Д. Елкин. - Гомель: ГГТУ им. П.О. Сухого, 2005. -111 с.
. Справочно-информационный каталог предназначен для инженерно-технических работников проектных, строительных, эксплуатационных, исследовательских и монтажных организаций. Каталог разработан и издан Фирмой "Даугелло - Т" 1.04.2000 г.
. Правила устройства электроустановок Министерство топлива и энергетики РФ - 6-е издание переработанное и дополн. - М.: Главгосзнергоиздат России, 1998. -608 с.
. Шкафы распределительные серии ПР11.
. Справочная книга по светотехнике/ Под ред. Ю.Б. Айзенберга. - 3-е изд. перераб. и доп.- М.: Знак, 2008- 972 с.
. Справочная книга для проектирования электрического освещения / Г. М. Кнорринг, И. М. Фадин, В. Н. Сидоров - 2-е изд., перераб. и доп. - СПб.: Энергоатомиздат. Санкт-Петербургское отд-ние, 1992. - 448 с.