Выбор числа и мощности трансформаторов ТП

При выборе трансформаторов учитываем категорию надёжности электропотребителей. Для 1-й категории оптимальный коэффициент загрузки составляет Кз=0,6-0,7; для 2-й категории – Кз=0,7-0,8; для 3-й категории – К_з=0,9-0,95.
Исходя из величины полной нагрузки ТП S_P=1070,047 кВ∙А, примем к рассмотрению трансформаторы мощностью 1000, 400, 630 кВ∙А.

Вариант 1. S_НТ=1000 кВ∙А;   
Минимальное число трансформаторов определяется по формуле:
,
где S_р – расчетная полная нагрузка подстанции, кВт; К_З - коэффициент загрузки трансформаторов, принимается в зависимости от категории надежности потребителей электроэнергии; S_ном.т - номинальная мощность трансформатора, кВА.
Коэффициент загрузки выбираем 0,5 с учетом категории надежности электропотребителей.

=2,1.

принимаем к установке 2  трансформатора.

Определим фактический коэффициент загрузки трансформатора в нормальном режиме:

;
=0,535.

Коэффициент загрузки трансформатора в послеаварийном режиме составит:

;
==1,070.

Результаты расчета других вариантов числа и выбора мощности трансформаторов приведены в таблице *.1.

Таблица *.1
Техническое обоснование вариантов ТП
Параметр | Размерность | Р’Р°СЂРёР°РЅС‚ 1 | Р’Р°СЂРёР°РЅС‚ 2 | Р’Р°СЂРёР°РЅС‚ 3 | Р’Р°СЂРёР°РЅС‚ 4 | Р’Р°СЂРёР°РЅС‚ 5
| | 2× 1000 | 3× 400 | 3× 630 | × | ×
S_Р | кВ∙А | 1070,047 | 1070,047 | 1070,047 | |
S_НОМ | кВ∙А | 1000 | 400 | 630 | |
N | шт | 2 | 3 | 3 | |
К_З | – | 0,535 | 0,892 | 0,566 | |
К_З.ПАВ | – | 1,070 | 1,338 | 0,849 | |
Доля отключенных потребителей III категории в послеаварийном режиме | % | 0 | 0 | 0 | |