Введение

Все здания и сооружения представляют собой объекты, которые имеют ту или иную степень пожарной опасности. Объекты в подавляющем большинстве содержат горючие вещества в количествах достаточных для нанесения ущерба, окислитель (кислород воздуха) и возможные источники зажигания, то есть совокупность условий способствующих возникновению пожара и определяющих его возможные масштабы и последствия. Основной проблемой пожарной безопасности здания является приведение пожарной опасности здания в такое состояние при котором исключается возможность пожара на объекте, а в случае возникновения пожара обеспечивается защита людей и материальных ценностей.
Пожарная безопасность обеспечивается:
.	Системой предотвращения пожара.
.	Системой противопожарной защиты.
.	Организационно техническими мероприятиями.
С учётом этого положения, общее условие обеспечения пожарной безопасности объекта формулируется следующим образом:
- Пожарная безопасность объекта будет обеспечена, если фактическая сумма мер по обеспечению пожарной безопасности будет соответствовать сумме мер регламентированными и утверждёнными специальными нормами и правилами (∑Мф.= ∑Мтр.)

∑М = ∑Мпр.п +∑Мп.з. + ∑Морг.тех.

Элементы противопожарной защиты зданий по способу реализации своих защитных функций различаются на 2 группы:
I. Элементы пассивной защиты зданий и сооружений от пожара, не воздействующие непосредственно на очаг пожара.
II. Элементы активной защиты зданий и помещений от пожара, впрямую воздействующие на очаг пожара или путём подачи сигнала о его возникновении.
Пассивная защита зданий и сооружений включает следующие элементы: здание пожарный сигнализация огнестойкость
)	Применение основных строительных конструкций с регламентированными пределами огнестойкости, обеспечивающие сопротивление конструкций воздействию пожара в течении времени необходимого для обеспечения безопасности людей и тушения пожара.
)	Регламентация огнестойкости здания в целом.
)	Применение противопожарных преград, обеспечивающих ограничение распространения пожара
)	Организация своевременной эвакуации людей из помещений и зданий путём установления требуемого количества и размеров эвакуационных путей
)	Применение систем противодымной защиты на путях эвакуации людей.
)	Обеспечение необходимых противопожарных разрывов между зданиями для ограничения распространения пожара и возможности использования противопожарной техники.
)	Применение технических решений по взрывозащите зданий, имеющих взрывоопасные помещения.
Активная защита помещений и зданий включает следующие элементы
) Применение автоматических установок пожарной сигнализации.
) Применение средств пожаротушения, в том числе автоматического действия.
Исходные данные смотреть таб. 1

Раздел 1. Оценка пожарной опасности здания

По функциональной пожарной опасности здания и сооружения классифицируются на 5 классов. В зависимости от способа их использования и от того в какой мере безопасность людей в них, в случае возникновения пожара находящегося под угрозой, с учетом их возраста, физического состояния, сна или бодрствования, виды основного функционального контингента и его количества.
Ф1 - здания, предназначенные для постоянного проживания и временного пребывания людей, в том числе:
а) Ф1.1 - здания детских дошкольных образовательных учреждений, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных учреждений интернатного типа и детских учреждений;
б) Ф1.2 - гостиницы, общежития, спальные корпуса санаториев и домов отдыха общего типа, кемпингов, мотелей и пансионатов;
в) Ф1.3 - многоквартирные жилые дома;
г) Ф1.4 - одноквартирные жилые дома, в том числе блокированные;
Ф2 - здания зрелищных и культурно-просветительных учреждений, в том числе:
а) Ф2.1 - театры, кинотеатры, концертные залы, клубы, цирки, спортивные сооружения с трибунами, библиотеки и другие учреждения с расчетным числом посадочных мест для посетителей в закрытых помещениях;
б) Ф2.2 - музеи, выставки, танцевальные залы и другие подобные учреждения в закрытых помещениях;
в) Ф2.3 - театры, кинотеатры, концертные залы, клубы, цирки, спортивные сооружения с трибунами, библиотеки и другие учреждения с расчетным числом посадочных мест для посетителей на открытом воздухе;
г) Ф2.4 - музеи, выставки, танцевальные залы и другие подобные учреждения на открытом воздухе;
Ф3 - здания организаций по обслуживанию населения, в том числе:
а) Ф3.1 - здания организаций общественного питания и торговли;
б) Ф3.2 - вокзалы;
в) Ф3.4 - поликлиники и амбулатории;
г) Ф3.5 - помещения для посетителей организаций бытового и коммунального обслуживания с нерасчетным числом посадочных мест для посетителей;
д) Ф3.6 - физкультурно-оздоровительные комплексы и спортивно-тренировочные учреждения с помещениями без трибун для зрителей, бытовые помещения, бани;
Ф4 - здания научных и образовательных учреждений, научных и проектных организаций, органов управления учреждений, в том числе:
а) Ф4.1 - здания общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений дополнительного образования детей, образовательных 
учреждений начального профессионального и среднего профессионального образования;
б) Ф4.2 - здания образовательных учреждений высшего профессионального образования и дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов;
в) Ф4.3 - здания органов управления учреждений, проектно-конструкторских организаций, информационных и редакционно-издательских организаций, научных организаций, банков, контор, офисов;
г) Ф4.4 - здания пожарных депо.
Ф 5 производственные и складские здания, сооружения и помещения (для помещений этого класса характерно наличие постоянного контингента работающих, в том числе круглосуточно): Ф 5.1 - производственные здания и сооружения, производственные и лабораторные помещения, мастерские; Ф 5.2 - складские здания и сооружения, стоянки для автомобилей без технического обслуживания и ремонта, книгохранилища, архивы, складские помещения; Ф 5.3 - сельскохозяйственные здания. Производственные и складские здания и помещения по взрывопожарной и пожарной опасности в зависимости от количества и пожаровзрывоопасных свойств находящихся (обращающихся) в них веществ и материалов с учетом особенностей технологических процессов размещаемых в них производств подразделяются на категории.

.1 Определяем характеристики здания

) Проектируемое здание - столярная мастерская; здание является производственным
) Число этажей - 1 этаж;
) Основные конструкции здания:
- наружные стены - бетонные панели толщиной 0,4м
- плиты перекрытий - из тяжёлого бетона, защитный слой бетона до оси арматуры 0,02 м
- колонны - ж\б, сечение 20×20 см, расстояние до оси арматуры 0,02 м.
- ригели - ж\б, толщиной 0,16 м, защитный слой до оси арматуры 0,03 м.

1.2 Определение категории здания по взрывопожарной опасности

Согласно СНИП 21-01- 97* здание относиться к категории В (пожароопасные). Горючие и трудногорючие жидкости, вещества и материалы (в том числе пыли и волокна), вещества и материалы, способные при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом только гореть, при условии, что помещения, в которых они имеются в наличии и обращаются не относятся к категории А или Б.

1.3 Определение класса конструктивной пожарной опасности основных строительных конструкций здания

Железобетонные конструкции относятся к классу опасности К0 (непожароопасные). [СНИП 21-01- 97*,п.5.11]

.4	Определение класса функциональной пожарной опасности здания

Класс функциональной опасности - Ф5.1 [СНИП 21-01- 97*,п.5.21]

Раздел 2. Оценка огнестойкости здания

Огнестойкость характеризует способность построек и зданий оказывать сопротивление воздействию пожара.
Количественным показателем степени огнестойкости является предел огнестойкости - промежуток времени в часах или минутах, от начала огневого испытания конструкции, при стандартном температурном режиме до наступления одного или нескольких нормируемых для данных конструкций признаков предельных состояний:
. Потеря несущей способности (R), обрушение или недопустимый прогиб.
. Потеря целостности - образование в конструкциях (Е) или стыках сквозных трещин и отверстий.
. Потеря теплоизолирующей способности (I), повышение температуры на не обогреваемой поверхности конструкции более чем на 160О С или в любой точке этой поверхности, более чем на 190О С по сравнению с температурой конструкции до нагрева, или общая температура до 220О С независимо от температуры поверхности до нагрева.
Предел огнестойкости устанавливается в минутах по одному или нескольким признакам. Если предел огнестойкости включает все 3 признака (E, R, I) - это значит, что предел огнестойкости равен количеству указанных минут не зависимо от того, какое предельное состояние наступило первым.

2.1 Определение требуемой степени огнестойкости здания

Этот показатель определяется по наибольшему количеству этажей , площади этажа в зависимости от его функционального значения. Требуемая степень огнестойкости столярной мастерской определяется по таб.9.1.6 [8]. Столярная мастерская относится к III степени огнестойкости.

2.2 Определение значений требуемых пределов огнестойкости основных конструкций здания

Таблица 2.
Требуемые значения пределов огнестойкости основных конструкций здания
Степень огнестойкости здания	Предел огнестойкости строительных конструкций, не менее	
	Несущие элементы здания	Наружные ненесущие элементы	Перекрытия	Ригели, балки	Лестничные клетки	
					Внутренние стены	Марши и площадки	
III	R 45	E 15	REJ 45	R 15	REJ 60	R 45	

2.3 Определение значений фактических пределов огнестойкости основных конструкций здания.

Для установления соответствующей огнестойкости здания, требованиями пожарной безопасности введено понятие о фактической и требуемой огнестойкости здания. Условие противопожарной защиты здания по показателю огнестойкость, формулируется следующим образом:
- Если значение фактических пределов огнестойкости () основных конструкций здания больше или равно требуемых норм предела огнестойкости () этих конструкций, то фактическая степень огнестойкости здания соответствует требуемой степени огнестойкости здания ( ≥  => ).
Фактический предел огнестойкости основных строительных конструкций здания определяется по рекомендациям [8] на основе справочной информации о пределах огнестойкости.

1) Определение предела огнестойкости ж/б колонны с размерами 20×20 см, арматура класса A-III, четыре рабочих стержня диаметром Д=0,02 м, толщина защитного слоя до оси арматуры а=0,02 м.
) Определение предела огнестойкости ж/б плиты перекрытия длинной l=5,9 м, шириной b =1,2 м, h =0,16 м, растянутая арматура класса A-III, толщина защитного слоя δ =0,02 м.

Определение необходимых геометрических характеристик заданной плиты перекрытия для определения предела огнестойкости по признаку потери несущей способности.

a = δ+0,5d = 0,026

Согласно таб.9.21[8] приложение 1,2 предел огнестойкости = R62
) Определение пределов огнестойкости ж/б ригеля пролётом 9 м, с полками для плит перекрытия класс A-III, арматура напрягаемая класса А4, бетон тяжёлый, ширина ригеля в нижней части плоскости b = 0,16 м, расстояние от оси арматуры до нижней части ригеля выбираем исходную справочную информацию для определения предела огнестойкости для заданной конструкции арматура Д = 30 мм. Для заданной конструкции и трёх сторон воздействия пожара подходит справочная информация о пределах огнестойкости статически определённых свободно опёртых балок, приведённая в таб.9.2.2. [8]

Определение геометрических характеристик заданной конструкции, необходимые для определения её огнестойкости

а = =0,175 м

Предел огнестойкости = R51 5) Определение пределов огнестойкости наружных не несущих стен. Стеновая плита из тяжелого ж\б толщиной 0,4 м Предел огнестойкости по параметру потеря теплоизолирующей способности, согласно таб.9.2.6 примечания 6 [8], = E553.

.4. Проверка условия обеспечения противопожарной защиты здания по показателю его огнестойкости

Для рассматриваемого здания ж/д вокзал, были выявлены следующие соответствия фактических и требуемых пределов огнестойкости.

Таблица 3. Соответствие огнестойкости конструкций
Наименование конструкций здания	Требуемая степень огнестойкости	Фактический предел огнестойкости	Соответствие требованиям норм	
Стены наружные	E 15	Е553	соответствует	
Плиты перекрытий	REJ45	REJ62	соответствует	
Колонны	R45	R48	соответствует	
Ригели	R45	R51	соответствует	

Так все основные конструкции рассматриваемого здания соответствуют требованиям норм по показателю огнестойкости, то фактическая степень рассматриваемого здания также соответствует требованиям степени огнестойкости.

.5 Анализ возможных путей повышения огнестойкости основных конструкций зданий

Способы повышения пределов огнестойкости и снижения класса пожарной опасности строительных конструкций производится за счёт, так называемой пассивной огнезащиты, методы которых остаются традиционными.

.5.1 Повышение огнестойкости металлических конструкций
Предел огнестойкости большинства незащищенных металлических конструкций не превышает значения R15. К наиболее распространенным способам повышения огнестойкости металлических конструкций относятся следующие:
. Облицовка металлических конструкций несгораемыми материалами, имеющие высокие теплозащитные показатели. В качестве облицовки используют бетонные плитки, керамические материалы, штукатурка (слой штукатурки в 2,5 см повышает предел огнестойкости до R50), облицовка в полкирпича повышает предел огнестойкости металлической конструкции до R300.
. Обмазка металлических конструкций специальными, вспучивающимися при пожаре, красками. Слой такой обмазки толщиной в 2-3 мм, при воздействии высоких температур вспучивается и на некоторое время создаёт на поверхности металлической конструкции слой пористого материала толщиной до 25-35 мм. Этот способ позволяет увеличить огнестойкость металлической конструкции при толщине в 2 мм до R45, а при толщине в 3 мм до R60.
. Наполнение полых конструкций водой, постоянной или при аварии с естественной или принудительной циркуляцией. 

2.5.2 Повышение огнестойкости деревянных конструкций
Дерево - горючий материал, поэтому пределы огнестойкости деревянной конструкции зависят от двух факторов: времени от начала воздействия пожара до момента воспламенения древесины, и времени от начала воспламенения до наступления того или иного предельного состояния конструкции. Традиционным способом повышения огнестойкости является нанесение штукатурки, слой в 2 см на деревянную колонну повышает её предел огнестойкости до R60. Эффективным способом огнезащиты деревянных конструкций являются разнообразные краски, вспучивающиеся и невспучивающиеся, а также пропитка антипиренами.

2.5.3 Повышение огнестойкости железобетонных конструкций
Огнестойкость железобетонных конструкций зависит от многих факторов: конструктивной системы, геометрии конструкции, уровня эксплуатационных нагрузок, толщины защитных слоев бетона, типа арматуры, класса бетона. В условиях пожара предел огнестойкости железобетонных конструкций наступает, как правило, за счет снижения прочности бетона при его нагреве, теплового расширения и температурной ползучести арматуры, возникновения сквозных отверстий или трещин в сечениях конструкции, а также в результате утраты теплоизолирующей способности. Наиболее чувствительными к воздействию пожара являются изгибаемые железобетонные конструкции, плиты, балки, ригели. Это объясняется тем, что рабочая арматура растянутой зоной этих конструкций, которая вносит основной вклад в их несущую способность, защищена от пожара тонким защитным слоем бетона. Огнестойкость сжатых железобетонных элементов исчерпывается при пожаре за счет снижения прочности поверхностных, наиболее уязвимых слоев бетона и снижение сопротивления рабочей арматуры при нагреве. Увеличение огнестойкости железобетонных конструкций возможно за счет увеличения толщины защитного слоя бетона, облицовки, снижения пожарной нагрузки, сжатия механической нагрузки на конструкцию, применения рабочей арматуры с более высокой критической температурой нагрева.

Раздел 3. Выбор соотношения между функциональной пожарной опасностью, степенью огнестойкости и классом конструктивной пожарной опасности

Минимизация суммы экономического ущерба и затрат на противопожарную защиту в строительных решениях зданий и сооружений. Обеспечиваются в первую очередь соответствием степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности классу функциональной пожарной опасности здания с учётом безопасности людей. Выбор соотношения между функциональной пожарной опасностью, предела огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности, а так же противопожарными мероприятиями на объекте определяют величину риска, которая оценивается возможными социальными и материальными потерями. Сокращение риска до уровня приемлемого возможно за счет: повышения огнестойкости конструкций и здания, снижения конструктивной пожарной опасности здания, мероприятий по ограничению распределения пожара, включая технические средства пожарной защиты. 
Для выявления соответствия функциональной пожарной опасности степени огнестойкости зданий, выполняется таблица соответствия фактических параметров требуемым.Требуемые параметры таблицы назначаем из МДС [7].

Таблица 4. Соответствие фактических параметров требуемым.
Класс функциональной опасности	Требуемые параметры	Фактические параметры	
	Степень огнестойкости здания	Класс конструктивной пож.опасности	Число этажей 	Sэт ,  м2	Степень огнестойкости  здания	Класс конструктивной пож.опасности	Число этажей	Sэт ,  м2	
Ф 5.1	III	С0	1	2500	III	С0	1	120	

Так как требуемые параметры здания соответствуют фактическим, проектируемое здание соответствует требованиям по пожарной безопасности.

Раздел 4. Технико-экономическое обоснование эффективности противопожарных мероприятий с учетом вероятности возникновения пожара

Для предотвращения распространения пожара средства выбираются исходя из технико-экономического обоснования, включающего построение сценариев пожара, прогнозирование вероятностного ущерба и принятие наиболее эффективного решения минимуму суммы ущерба и затрат на эти средства. К основным источникам зажигания относятся: бытовые источники огня, аварийный режим работы электротехнических изделий (короткое замыкание), технологические процессы, связанные с применением или образованием источников повышенных температур или открытого огня, разряды статического или атмосферного электричества. При устранении возможных очагов пожара основными статистически обоснованными являются: неосторожность при обращении с бытовыми источниками огня, перегрев электрических бытовых приборов или перенапряжение электрической цепи, несоответствие электрической защиты приборов и оборудования соответствующим нормам, выполнение электросварочных работ с нарушением правил пожарной безопасности, технологические аварии, взрывы, поджоги. Оценка реальной опасности возникновения пожаров производится на основе рассмотрения планов зданий с анализом исследуемых параметров: мест сосредоточения горючих материалов, вероятных источников зажигания, категорий взрывопожарной и пожарной опасности, класса пожарной опасности строительных конструкций. В данной курсовой работе за основу принимаются два последних параметра. Построение сценариев развития пожаров выполняется на основе данных о категориях взрывопожарной и пожарной опасности по нормам пожарной безопасности НПБ 105-95, степени огнестойкости конструктивной и функциональной пожарной опасности зданий и сооружений, классифицированных в соответствии со СНИП 21-01- 97* объемно-планировочных и конструктивных решений здания.

.1 Оценка системы противопожарного водоснабжения здания

Система пожаротушения должна обеспечить оптимальные условия по расходу, интенсивности подачи средств пожаротушения и времени тушения. Выбор типа установок огнетушащих составов, способов тушения следует производить в соответствии со СНИП 2.04.09- 85*. Здания и помещения должны оборудоваться средствами пожаротушения и сигнализации о пожаре в соответствии со СНИП 2.08.01- 89* и норм пожарной безопасности НПБ 110-96. При использовании в качестве средства тушения воды противопожарный водопровод должен обеспечивать потребление воды передвижными средствами пожаротушения и стационарными средствами. Элементы системы противопожарного водоснабжения должны быть рассчитаны из условия одновременной подачи воды для тушения пожаров внутри зданий от внутренних пожарных кранов, наружного тушения пожара от пожарных гидрантов и при необходимости работы стационарных установок (водяные завесы, водоорошение). В данной курсовой работе для внутреннего пожаротушения в здании имеется противопожарный водопровод обеспечивающий расход воды 2,5 л/с, что отвечает требованиям 2.04.01- 85*. Наружное пожаротушение предусматривается от гидрантов городской водопроводной сети с расходом 20 л /с, что отвечает требованиям 2.04.02- 84*. Надзор за исправным состоянием, эксплуатацию и мелкий ремонт осуществляет служба по технике безопасности расположенной в здании организации. Проверка внутренних пожарных кранов и наличие требуемого расхода воды на пожаротушение производится периодически по графику службы по технике безопасности. Внутренние пожарные краны должны размещаться на лестничных площадках, обеспечиваться свободным доступом и необходимым инвентарем. Для обеспечения подъезда пожарных автомобилей к пожарным гидрантам городского водопровода должен быть обеспечен свободный доступ. Предполагаемое количество пожарных кранов в здании:2; на этаже:2.

.2 Первичные средства пожаротушения автоматическая пожарная сигнализация

При выборе технических средств и способов пожаротушения и предотвращения распространения пожара необходимо исходить из следующих параметров, определяющих условия горения: 
- физико-химических свойств горящих материалов и отсутствия их реакции со средствами пожаротушения, 
- величины пожарной нагрузки, 
- теплообмена между очагом пожара с окружающими материалами и конструкциями, 
- размещение и форма очага пожара в помещении, в котором произошел пожар.
Ограничение распространения пожара техническими средствами осуществляется следующими методами: изоляция очага горения от воздуха или снижение концентрации кислорода разбавлением негорючими газами, охлаждение очага горения, интенсивное торможение скорости химических реакций в пламени, механический срыв пламени сильной струей огнетушащего средства и создание условных огнепреграждений (завесы, перегородки). Различные технические средства ( первичные, автоматические, привозные, доставляемые подразделениями пожарной охраны назначается исходя из анализа возможных на объекте ситуаций, возникновения и динамики развития пожара, продолжительности стадии пожара, объемно-планировочных и конструктивных решений здания, а также возможности подавления пожара на каждой его стадии). В данной курсовой работе средства пожаротушения назначаются исходя из последнего вышеперечисленного критерия. Для ликвидации и ограничения распространения пожара следует применять первичные средства: переносные огнетушители, размещенные в здании пожарные краны и различные передвижные пожарные автомобили. Первичные средства пожаротушения должны размещаться в местах имеющих свободный доступ с указаниями о метах их хранения. Ответственность за техническое состояние в соответствии с приказом директора возлагается на администрацию организации эксплуатирующей здание. Помещения имеющие ЭВМ и АТС должны оснащаться углекислотными огнетушителями. Здания и помещения должны оборудоваться извещателями электронной пожарной сигнализации для вызова пожарной охраны. Приемные станции сигнализации устанавливаются в пожарных депо. Пожарная сигнализация может предназначаться для управления АПС, системой дымоудаления, а также подачи сигнала для начала эвакуации. Станция пожарной сигнализации может быть оснащена оборудованием для 
приема сигнала о различных признаках возникновения пожара: появление дыма, излучение, изменение оптимальной плотности среды, повышение температуры. При выборе извещателей следует учитывать категорию помещения по взрывопожароопасности, состояние воздушной среды помещения геометрические параметры помещения, наличие вентиляции. Станция пожарной сигнализации должно размещаться в первом или цокольном этажах, иметь выход наружу и связь с пожарной охраной. Состояние системы АПС контролируется согласно инструкции по ее эксплуатации, периодически осуществляется осмотр извещателей и очистка их от пыли, поверяется состояние сигналов от объектов на их обозначение на пульте пожарной охраны. Ремонт и периодические испытания системы оформляются журналом. Для обслуживания системы АПС должен быть необходимый штат обслуживающего персонала, чтобы приемная станция не оставалась безнадзорной. Электрическая проводка системы АПС выполняется по 1-й категории от двух независимых источников переменного тока напряжением 220В.

.3 Противопожарные организационно-технические мероприятия

Для профилактики пожаров и загораний проводится работа, обеспечивающая подготовленность работающих в соблюдении мер противопожарной безопасности. Приказом начальником столярной мастерской назначены ответственные лица за соблюдением противопожарного режима по этажам и для каждого помещения здания. Отделом по охране труда и технике безопасности разработаны соответствующие инструкции, которые содержат основные требования по:
) обеспечению порядка на подъездах к зданию и водоисточникам;
) содержанию и введению в действие первичных средств пожаротушения, сигнализации, вызова пожарной охраны;
) размещению мест, где разрешается курение;
) сбору и удалению сгораемого мусора;
) порядку эвакуации людей и материальных ценностей;
) пользованию электронагревательными приборами.
Указанными инструкциями оснащены все помещения.

.4 Оценка вероятности возникновения пожара

Возникновение пожара вероятно при наличии функционально обусловленных причин, вследствие аварий, или при нарушении правил пожарной безопасности. Функциональная пожарная опасность строительного объекта оценивается вероятностью возникновения пожара и величиной пожарной нагрузки. Для общественных зданий вероятность возникновения пожара может быть принята на основе статистических данных для данного объекта или для других объектов того же назначения, имеющих аналогичные объемно-планировочные и конструктивные решения. Обобщенные статистические данные о пожарах показывают, что основными причинами пожаров и загораний являются:
- курение в неустановленных местах;
- неосторожное обращение с электронагревательными приборами;
- неисправности в электропроводке и электрических приборах.
Рассчитанная величина вероятности возникновения пожара для производственного здания составляет 3,1·10-6 1/м2 в год. Определение вида, величины и распределения пожарной нагрузки выполняется на основе визуального обследования всех помещений здания.

.5 Расчет годовых потерь от пожара

За период эксплуатации любого строительного объекта можно с определенной вероятностью предположить на объекте возможны загорания и пожары. Их развитие обусловлено как закономерными, так и случайными факторами и может прогнозироваться с учетом имеющихся сведений о пожарной опасности объекта и средствах, направленных на противопожарную защиту. 
. Часть загораний ликвидируется с помощью первичных средств пожаротушения на небольшой площади.
. Пожары, которые не потушены первичными средствами из-за их или недостаточной эффективности или позднего обнаружения, развиваются и тушатся при своевременном прибытии подразделений пожарной охраны.
. Часть пожаров, прибытие на которые подразделений пожарной охраны по каким-то причинам не оказалось своевременным, развиваются на большие площади и происходят с обрушением строительных конструкций. 
С учетом вероятности каждого из перечисленных вариантов развития пожара могут быть построены сценарии пожаров и рассчитаны вероятностные годовые потери на объекте.
. В соответствии с методикой расчета годовые потери от пожара рассчитывают по формуле:

М(П) = М1(П)+ М2(П)+ М3(П)+M4(П)

где М (П) - математическое ожидание годовых потерь от пожаров потушенных соответственно: Первичными средствами пожаротушения М1(П), от пожаров, потушеннх автоматическими установками М2(П), приводными средствами пожаротушения М3(П), при отказе средств пожаротушения M4(П).
Определяем составляющие математического ожидания годовых потерь для производственного здания.
Математическое ожидание годовых потерь от пожаров, потушенных первичными средствами пожаротушения, составит:

М1(П) = СТ·Fпож·P1·(1+k) , тыс. рублей

где λ - вероятность возникновения пожара, равная 3,1·10-6 1/м2 в год
Fпож - площадь пожара при тушении первичными средствами, для огнетушителей равная 4 м2;
P1 - вероятность тушения пожара первичными средствами, принимаемая для огнетушителей в зависимости от скорости распространения горения по поверхности по [7] табл. 1 прил. 1 <http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/5/5694/index.htm> равной 0,85
k - коэффициент, учитывающий косвенные потери, принятый по статистическим данным равным 0,9.
Таким образом, получаем:

2. Математическое ожидание годовых потерь от пожаров, потушенных подразделениями пожарной охраны, прибывшими по сигналу системы автоматической пожарной сигнализации и начавшими тушение в течение 15 мин, рассчитываем по формуле:

М2(П) = СТ·P3·(1+k)(1-P1)

где - площадь пожара за время тушения подразделениями пожарной охраны, м2;

= 48

P3 - вероятность тушения средствами автоматического пожаротушения по [7,табл. 2 прил. 11 <http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/5/5694/index.htm>] равна 0,86 
Ст - стоимость поврежденного оборудования конструкций, равная 120 тыс. руб.
Рассчитываем математическое ожидание величины годовых потерь:

М2(П) = 3,1·10-6·48·120·0,86(1+0,9)(1-0,85)= 0,0043 тыс. рублей

Ожидаемые годовые потери от пожаров, на которых прибытие подразделений пожарной охраны произошло после развития пожара на большой площади, определяются по формуле

(П) = λ·()·0,52·(1+k)·[1 - P1 - (1 - P1)·P3]·P2, тыс.руб.

Для описанного варианта развития пожара величина ожидаемых годовых потерь составит:

(П) = 3,1·10-6· (500·48+120)·0,52(1+0,9)·(1-0,85 -(1-0,85)·0,86)·0,72 = 0,00107 тыс. рублей 

Расчитаем математическое ожидание годовых потерь от пожаров потушенных при отказе средств пожаротушения:

(П) = λ·() ·(1+k)·([1 - P1 - (1 - P1)·P3 -[1- P1 - (1- P1 )· P3 ])·P2, тыс.руб.

 равна площади этажа и составляет 120 

(П) =3,1·10-6· (500·120+120)· (1+0,9)·(1-0,85 -(1-0,85)·0,86 - [1- 0,85 - (1- 0,85 )· 0,86 ])·0,72 = 34,26 тыс.руб.

Возможные разрушения основных строительных конструкций в зоне пожара определяется исходя из сравнения эквивалентной продолжительности пожара , с пределами огнестойкости конструкций, находится под его воздействием. Вид пожара в здании определяется по [7], приложение 1,таб. 4, пункт 23: для здания принимаем объёмный пожар, регулируемый вентиляцией, продолжительность пожара определяется по формуле:

 = ,мин >

 - пожарная нагрузка, согласно [8] таб.2.4.6 равна 837 ,мДж/м2;
 - площадь проемов в помещении: 4 м2
 - высота проемов: 1,8 м
 - площадь ограждающих конструкций: 200 м2
Для определения  принимаем, что пожар происходит в одном из помещений 

== 94

Конструкции теряют несущую и ограждающую способность.
Предполагается, что пожар должен быть потушен не позднее 15 минут от начала, т.е. при своевременном прибытии подразделений пожарной охраны. В том случае ожидаемые потери от пожара могут составить:

П) = 1,201 + 0,004+ 0,001+ 34,26 = 35,466 тыс. рублей

.6 Оценка уровня пожарной опасности

Для оценки уровня пожарной опасности используется количественный показатель, характеризующий соотношение величины возможного ущерба и стоимости материальных ценностей

Уп.о.= М(П)/См.ц.

где Уп.о. - уровень пожарной опасности объекта;
См.ц. - стоимость защищаемых от пожара материальных ценностей, равная 10000 тыс. рублей
Рассчитываем значение показателя уровня пожарной опасности для общественного здания. При выполнении на объекте пожарной сигнализации по всем пожароопасным помещениям

Уп.о.= 35,466/10000 = 0,003

5. Анализ обеспеченности здания техническими средствами и способами пожаротушения и предотвращения распространения пожара

На объекте могут быть выполнены мероприятия, повышающие его пожарную безопасность, которые будут учитываться при определении величины ожидаемых потерь. Это возможно снижением вероятности возникновения пожаров, путём повышения надёжности систем автоматической пожарной сигнализации, эффективности технических средств первичного пожаротушения, ограничение возможности быстрого распространения горения.
Связи с этим на железнодорожном вокзале необходимо выполнить следующие противопожарные мероприятия:
1.	Полностью укомплектовать пожарные щиты инвентарём;
2.	Технические работы по обслуживанию системы автоматической пожарной сигнализации выполнять с занесением и описанием в журнал;
.	Регистрировать ремонты и периодически производить контроль за рабочим состоянием автоматической пожарной сигнализацией;
.	Оборудовать здания первичными средствами пожаротушения;
.	назначить ответственность за пожарную безопасность в каждом помещении здания;
.	использовать электроприборы соответствующие параметрам электрической сети здания;
.	провести инструктаж и обучение мерам пожарной безопасности сотрудников железнодорожного вокзала.

Заключение

С ростом энергооснащения современных зданий и сооружений увеличивается риски возникновения пожаров и пожароопасных ситуаций.
Вопросы повышения пожаробезопасности и оснащения современными системами пожаротушения с каждым годом становятся все более актуальными. С точки зрения огнезащиты несущих конструкций т.е. увеличение предела огнестойкости и с точки зрения совершенствования систем предотвращение аварийные ситуации т.е автоматической пожарной сигнализации.
Для совершенствования противоположных мероприятий необходимы профилактические организационно-технические мероприятия проводить регулярно.

Список используемой литературы

1.	СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».
2.	СНиП 2. 08. 01 -89* «Жилые здания»
3.	СНиП 2. 08 02 - 89* «Общественные здания и сооружения»
4.	СНиП 2. 09. 02-85* «Производственные здания»
5.	СНиП 2. 11. 01 - 85* «Складские здания»
6.	СНиП 2. 09. 04-87* «Административные и бытовые здания»
7.	Предотвращения распространения пожара. Пособие к СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» МДС 21-1.98, М: А.О. «ЦНИИ промизданий», 1998. - 100 с.
8.	В.М. Ройтман «Инженерные решения по оценке огнестойкости проектируемых и реконструируемых зданий»: М. Ассоциация «Пожарная безопасность и наука»,2001-283 ст.
9.	СВ. Белов «Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды (техносферная безопасность)»: учебник /СВ. Белов - 2-е издание, испр. и дополнено - М.: Издательство Юрайт, 2011-680 ст.